## Instrucciones
Instrucciones para cumplimentar el archivo Excel de presentación de oferta económica
-El archivo se compone de esta pestaña de instrucciones, y de la pestaña "Modelo de oferta económica" que contiene el resumen del importe total ofertado, el resumen por capítulo y el detalle de cada capítulo con los precios unitarios y las partidas alzadas.
-El licitador solo rellenará las celdas en naranja de la pestaña "Modelo de oferta Económica", que se corresponden con el importe ofertado de cada precio unitario y partida alzada de cada una de las partidas. El archivo calcula automaticamente el importe total.
-La hoja deberá incluir en cada celda naranja un único importe y el archivo automaticamente redondeará a dos decimales.
-El importe de cada precio unitario y partida alzada debe incluir la parte correspondiente de gastos generales y el beneficio industrial. Los importes NO deben incluir el IVA.
-Se deberán cumplimentar todos los precios unitarios y las partidas alzadas de todos los capítulos. NO SON ADMISIBLES las ofertas que NO estén completas.
-En cada capítulo el archivo trae de origen las mediciones de cada partida y calculará de forma automática los importes totales por partida, al introducir el licitador los importes de cada precio unitario y partida alzada.
-El archivo calcula de forma automática el precio ofertado por el licitador, en base los importes introducidos, sumando a su vez las partidas de cada capítulo.
-A modo de alerta, en la columna "E" de la pestaña "Modelo de oferta económica" aparecerá una leyenda en color rojo en las filas en las que exista algún error de cumplimentación, en los casos siguinetes:
•Dentro de cada capítulo, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, en la columna "E" se visualizará la leyenda "Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un importe en la celda en naranja"
•En el resumen general, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, se podrá visualizar en la columna "E" la leyenda "En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar"
•En la última línea del resumen general, cuando el archivo detecta que la oferta final supera el valor del presupuesto máximo de licitación se visualizará la leyenda "El precio ofertado supera el Presupuesto Máximo de Licitación, oferta NO ADMISIBLE"
Una vez completado el archivo el licitador deberá convertir a formato PDF todas las hojas de la pestaña "Modelo de oferta económica", firmar electrónicamente el documento e incorporarlo al Archivo electrónico C de su proposición, junto con el archivo en formato Excel y el resto de documentos incluidos en el anexo al PCA. En caso de no coincidencia entre lo indicado en el archivo Excel y el archivo PDF, primará el documento PDF firmado electronicamente.

## Modelo de oferta económica
ANEXO 5
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
D/Dª ................................. con domicilio en.………………..........................…., enterado de la convocatoria de procedimiento de licitación para la contratación de las obras del proyecto de ejecución para la reconfiguración del sistema eléctrico y de instrumentación y control de la fase 1 del desmantelamiento de la Central Nuclear Santa María de Garoña, expediente nº CO-TA-22-011 y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre …….. (propio o de la empresa)………, con N.I.F…….., según poder……. (se hará constar apoderamiento) a la ejecución del contrato con sujeción a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones técnicas indicadas en la oferta presentada, por el importe siguiente:
PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA RECONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE I&C DE FASE 1 DEL DESMANTELAMIENTO DE LA CENTAL NUCLEAR SANTA MARÍA DE GAROÑA |  |  |  | Precio Máximo de Licitación IVA EXCLUIDO
TOTAL PROYECTO |  |  | Importe (€)
TOTAL CAPÍTULO 1 - MD01. |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 2 - MD02. |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 3 - MD03. |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 4 - MD04. |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 5 - MD05. |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 6 - MD06. |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 7 - MD07. |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 8 - MD08. |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 9 - MD09. |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 10 - MD10. |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 11 - MD11. |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 12 - MD12. |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 13 - MD13. |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 14 - MD14. |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 15 - GESTIÓN DE RESIDUOS. |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 16 - CONTROL DE CALIDAD. |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL CAPÍTULO 17 - SEGURIDAD Y SALUD. |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL, PRECIO OFERTADO (IVA Excluido) |  |  | 0 | 1532583.92
¿Tiene previsto subcontratar? |  |  |  | SÍ* | NO
*En caso afirmativo, indicar el importe y alcance de la/s partida/s subcontratada/s, así como la denominación social o perfil empresarial de la/s empresa/s subcontratista/s:
Actuación/Actividad a subcontratar |  |  | Importe a subcontratar | Empresa subcontratista
Y para que conste, firmo la presente declaración en …................….......... a…..de…………...... 202..
CAPÍTULO 1 |  | MODIFICACIÓN DE DISEÑO MD01: RE-RUTADO DE CABLES. SUSTITUCIÓN DE CABLES DE CONTROL DE VENTILACIÓN. |  |  |  | 0 | 18
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
1 | P.A. | Comprobaciones previas, desmontajes y acondicionamiento |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de las actividades enumeradas en las unidades de obra siguientes, incluyendo las labores revisión de las zonas, destapado de arquetas y canalizaciones, rutados e interferencias, replantear la viabilidad de la modificación, puntos de interceptación de cableados, interferencias, etc. Comprobar la viabilidad de las rutas elegidas. Posibilidad de recuperar y reutilizar cables de alimentación.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
2 | P.A. | Diseño y redacción de documentación |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Redacción de documentación de diseño de ingeniería de obra y planificación de trabajos por parte del Contratista. Incluirá una memoria descriptiva, planos y cálculos de las instalaciones eléctricas de acuerdo con la solución adoptada y la normativa vigente. Incluye la p/p de redacción de procedimientos, aclaraciones e informes solicitados por Enresa.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3 | m | Conducciones y accesorios. Bandeja metálica portacables. |  |  | 6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje (incluidos soportes) de bandeja tipo metálica (dos tramos y con código de identificación en proyecto G51YZ y E52YZ) de escalera o similar con travesaños soldados y borde de seguridad, de acero laminado en frío, espesor no inferior a 2 mm. Las bandejas tendrán protección contra la corrosión del acero mediante galvanizado en caliente, de 300 mm de anchura y 150 mm de altura, y de 6 m. de longitud (dos tramos). Cada tramo de bandeja deberá estar puesto a tierra y deberá mantenerse una perfecta continuidad eléctrica entre los tramos. Instalación fija en superficie. Incluso elementos de sujeción y accesorios.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
4 | m | Canalización fija en superficie, formada por tubo Conduit de 3” de acero al carbono con rosca NPT en ambos extremos. |  |  | 11 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de canalización de protección de cableado, fija en superficie, formada por conduit de acero al carbono sin soldadura fabricados por extrusión de 3” (tres tramos), con acabado de cinc electrolítico con un espesor de 25 a 35 micras interior y exteriormente, con rosca NPT en ambos extremos. Las uniones se harán con manguitos adecuados. Se emplearán boquillas de acero con bordes de goma para proteger el cable en su salida. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, tes, codos). Totalmente montada y comprobada su correcta instalación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
5 | m | Canalización fija en superficie, formada por tubo Conduit de 2” de acero al carbono con rosca NPT en ambos extremos. |  |  | 5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de canalización de protección de cableado, fija en superficie, formada por conduit de acero al carbono sin soldadura fabricados por extrusión de 2” (tres tramos), con acabado de cinc electrolítico con un espesor de 25 a 35 micras interior y exteriormente, con rosca NPT en ambos extremos. Las uniones se harán con manguitos adecuados. Se emplearán boquillas de acero con bordes de goma para proteger el cable en su salida. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, tes, codos). Totalmente montada y comprobada su correcta instalación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
6 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 1390 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5 x 2,5 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 200 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 7 x 2,5 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
8 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 210 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 9 x 1,5 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
9 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 20 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2 x 2,5 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
10 | m | Suministro y conexionado de cables (cableado unipolar interno de paneles). |  |  | 100 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable unipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y color verde. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
11 | m | Suministro y conexionado de cables (cable de tierra). |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable para puesta a tierra de conduits compuesta cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección y su conexión a la red de tierra más cercana de la Instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
12 | m | Suministro y conexionado de cables (cable de tierra). |  |  | 6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable para puesta a tierra de bandejas eléctricas compuesto cable conductor de cobre desnudo trenzado de 70 mm² de sección y su conexión a la red de tierra más cercana de la Instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
13 | P.A. | Suministro pequeño material eléctrico. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pequeño material eléctrico como ferrules, etiquetas, bridas, terminales, etc…
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
14 | Ud. | Conexiones / Desconexiones |  |  | 92 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Conexiones, desconexiones y puesta fuera de servicio de las cargas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
15 | Ud. | Pintado de canalizaciones eléctricas. |  |  | 15 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pintado de franjas verdes en bandeja y conduits (una franja cada metro en conduits y cada 2 metros en bandejas).
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
16 | P.A. | Elementos de manutención. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Elementos de manutención/andamios para tendido de cables, montaje de conduits y bandeja, así como pintado de franjas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
17 | Ud. | Penetraciones (pasos en muros). |  |  | 11 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Abrir / cerrar penetraciones existentes para el tendido de cables.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
18 | Ud. | Pruebas funcionales y puesta en marcha. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pruebas funcionales y puesta en marcha de los sistemas / equipos afectados por la MD. Incluye su elaboración y ejecución una vez terminados los trabajos.
CAPÍTULO 2 |  | MODIFICACIÓN DE DISEÑO MD02: RE-RUTADO DE CABLES. CABLES A TENDER POR CONDUITS DEL SISTEMA NMS. |  |  |  | 0 | 20
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
19 | P.A. | Comprobaciones previas, desmontajes y acondicionamiento |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de las actividades enumeradas en las unidades de obra siguientes, incluyendo las labores revisión de las zonas, destapado de arquetas y canalizaciones, rutados e interferencias, replantear la viabilidad de la modificación, puntos de interceptación de cableados, interferencias, etc.
Conduits 1630E2 y 1630F2: Retirada de cajas de tiraje, conduits flexibles, retirada de cables actuales de los conduits, desconexionado de cables de bornas del panel PNL-937 de Sala de Control.
Comprobar la viabilidad de las rutas elegidas. Posibilidad de recuperar y reutilizar cables de alimentación.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
20 | P.A. | Diseño y redacción de documentación |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Redacción de documentación de diseño de ingeniería de obra y planificación de trabajos por parte del Contratista. Incluirá una memoria descriptiva, planos y cálculos de las instalaciones eléctricas de acuerdo con la solución adoptada y la normativa vigente. Incluye la p/p de redacción de procedimientos, aclaraciones e informes solicitados por Enresa.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
21 | m | Conducciones y accesorios. Bandeja metálica portacables. |  |  | 35 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje (incluidos soportes) de bandeja tipo metálica con tapa (código de identificación nueva canalización G179S) de escalera o similar con travesaños soldados y borde de seguridad, de acero galvanizado, de 300 mm de anchura y 150 mm de altura. Instalación fija en superficie. Incluso elementos de sujeción y accesorios.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
22 | m | Canalización fija en superficie, formada por tubo Conduit de 2” de acero al carbono con rosca NPT en ambos extremos. |  |  | 12 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de canalización de protección de cableado, fija en superficie, formada por conduit de acero al carbono sin soldadura fabricados por extrusión de 2” (tres tramos), con acabado de cinc electrolítico con un espesor de 25 a 35 micras interior y exteriormente, con rosca NPT en ambos extremos. Las uniones se harán con manguitos adecuados. Se emplearán boquillas de acero con bordes de goma para proteger el cable en su salida. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, tes, codos). Totalmente montada y comprobada su correcta instalación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
23 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 957 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2 x 2,5 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
24 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 133 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5 x 2,5 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
25 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 133 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 9 x 2,5 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
26 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 445 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable de instrumentación RC4Z1-K, con conductores de cobre clase 5 (-K) de 2 x 1,5 mm2 de sección + pantalla, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
27 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 160 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable de extensión de termopares tipo “T” (cobre – constantan) de 2 x 1,5 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (ZLPE) y cubierta ZH libre de halógenos. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
28 | m | Suministro y conexionado de cables (cableado entre paneles Sala de Control). |  |  | 748 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable unipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y color verde. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
29 | m | Suministro y conexionado de cables (cableado Instrumentación Sala de Control). |  |  | 56 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RC4Z1-K, no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2 x 1,5 mm² de sección + pantalla, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
30 | m | Suministro y conexionado de cables (cable de tierra). |  |  | 30 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de cable para puesta a tierra de conduits compuesto por cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección y su conexión a la red de tierra más cercana de la Instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
31 | m | Suministro y conexionado de cables (cable de tierra). |  |  | 50 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de cable para puesta a tierra de bandejas eléctricas compuesto por cable conductor de cobre desnudo trenzado de 70 mm² de sección y su conexión a la red de tierra más cercana de la Instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
32 | P.A. | Suministro pequeño material eléctrico. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pequeño material eléctrico como ferrules, etiquetas, bridas, terminales, etc…
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
33 | Ud. | Conexiones / Desconexiones |  |  | 360 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Conexiones, desconexiones y puesta fuera de servicio de las cargas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
34 | Ud. | Empalmes |  |  | 10 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Empalmes de cables.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
35 | Ud. | Pintado de canalizaciones eléctricas. |  |  | 55 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pintado de franjas verdes en bandeja y conduits (una franja cada metro en conduits y cada 2 metros en bandejas).
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
36 | P.A. | Elementos de manutención. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Elementos de manutención/andamios para tendido de cables, montaje de conduits y bandeja, así como pintado de franjas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
37 | Ud. | Penetraciones (pasos en muros/suelos). |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Abrir / cerrar penetraciones existentes para el tendido de cables.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
38 | Ud. | Pruebas funcionales y puesta en marcha. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pruebas funcionales y puesta en marcha de los sistemas / equipos afectados por la MD. Incluye su elaboración y ejecución una vez terminados los trabajos.
CAPÍTULO 3 |  | MODIFICACIÓN DE DISEÑO MD03: RE-RUTADO DE CABLES. SUSTITUCIÓN POR CABLES DE RESERVA. |  |  |  | 0 | 17
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
39 | P.A. | Comprobaciones previas, desmontajes y acondicionamiento |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de las actividades enumeradas en las unidades de obra siguientes, incluyendo las labores revisión de las zonas, destapado de arquetas y canalizaciones, rutados e interferencias, replantear la viabilidad de la modificación, puntos de interceptación de cableados, interferencias, etc.
Comprobar la viabilidad de las rutas elegidas. Posibilidad de recuperar y reutilizar cables de alimentación.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
40 | P.A. | Diseño y redacción de documentación |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Redacción de documentación de diseño de ingeniería de obra y planificación de trabajos por parte del Contratista. Incluirá una memoria descriptiva, planos y cálculos de las instalaciones eléctricas de acuerdo con la solución adoptada y la normativa vigente. Incluye la p/p de redacción de procedimientos, aclaraciones e informes solicitados por Enresa.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
41 | m | Canalización fija en superficie, tubo Conduit de 1” de acero |  |  | 39 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de canalización de protección de cableado, fija en superficie, formada por conduit de acero al carbono sin soldadura fabricados por extrusión de 1” (cuatro tramos), con acabado de cinc electrolítico con un espesor de 25 a 35 micras interior y exteriormente, con rosca NPT en ambos extremos. Las uniones se harán con manguitos adecuados. Se emplearán boquillas de acero con bordes de goma para proteger el cable en su salida. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, tes, codos). Totalmente montada y comprobada su correcta instalación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
42 | m | Canalización fija en superficie, tubo Conduit de 1” flexible |  |  | 30 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de canalización de protección de cableado formada por conduit flexible de 1” para tendido por bandeja. El conduit flexible estará formado por fleje de acero galvanizado de perfil plano y cubierto de una capa EPR o similar, resistente al agua, aceite o grasas y no propagador de llama. Los conductos y cables llegarán a los equipos usando prensaestopas adecuados. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, tes, codos). Totalmente montada y comprobada su correcta instalación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
43 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 24 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2 x 2,5 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
44 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 74 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable de instrumentación RC4Z1-K, con conductores de cobre clase 5 (-K) de 2 x 1,5 mm2 de sección + pantalla, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
45 | m | Suministro y conexionado de cables (cableado entre paneles Sala de Control). |  |  | 268 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable unipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y color verde. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
46 | m | Suministro y conexionado de cables (cable de tierra). |  |  | 30 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de cable para puesta a tierra de conduits compuesta cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección y su conexión a la red de tierra más cercana de la Instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
47 | m | Suministro y conexionado de cables (cable de tierra). |  |  | 50 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de cable para puesta a tierra de bandejas eléctricas compuesto por cable conductor de cobre desnudo trenzado de 70 mm² de sección y su conexión a la red de tierra más cercana de la Instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
48 | P.A. | Suministro pequeño material eléctrico. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pequeño material eléctrico como ferrules, etiquetas, bridas, terminales, etc…
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
49 | Ud. | Conexiones / Desconexiones |  |  | 194 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Conexiones, desconexiones y puesta fuera de servicio de las cargas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
50 | Ud. | Empalmes |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Empalmes de cables.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
51 | Ud. | Empalmes |  |  | 8 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Retranqueo de cables.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
52 | Uds | Pintado de canalizaciones eléctricas. |  |  | 29 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pintado de franjas verdes en bandeja y conduits (una franja cada metro en conduits y cada 2 metros en bandejas).
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
53 | P.A. | Elementos de manutención. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Elementos de manutención/andamios para tendido de cables, montaje de conduits y bandeja, así como pintado de franjas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
54 | Ud. | Penetraciones (pasos en muros/suelos). |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Abrir / cerrar penetraciones existentes para el tendido de cables.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
55 | Ud. | Pruebas funcionales y puesta en marcha. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pruebas funcionales y puesta en marcha de los sistemas / equipos afectados por la MD. Incluye su elaboración y ejecución una vez terminados los trabajos.
CAPÍTULO 4 |  | MODIFICACIÓN DE DISEÑO MD04: CABLES DEL TRANSFORMADOR DE ARRANQUE TRF-E2-2. |  |  |  | 0 | 17
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
56 | P.A. | Comprobaciones previas, desmontajes y acondicionamiento |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de las actividades enumeradas en las unidades de obra siguientes, incluyendo las labores revisión de las zonas, destapado de arquetas y canalizaciones, rutados e interferencias, replantear la viabilidad de la modificación, puntos de interceptación de cableados, interferencias, etc.
Comprobar la viabilidad de las rutas elegidas. Posibilidad de recuperar y reutilizar cables de alimentación.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
57 | P.A. | Comprobaciones previas, desmontajes y acondicionamiento |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Retirada cable C11369 del conduit 11369 y mecanizado CAJAS DE PASO y BOX-247B.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
58 | P.A. | Diseño y redacción de documentación |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Redacción de documentación de diseño de ingeniería de obra y planificación de trabajos por parte del Contratista. Incluirá una memoria descriptiva, planos y cálculos de las instalaciones eléctricas de acuerdo con la solución adoptada y la normativa vigente. Incluye la p/p de redacción de procedimientos, aclaraciones e informes solicitados por Enresa.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
59 | m | Canalización fija en superficie, tubo Conduit de 1” de acero |  |  | 25 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de canalización de protección de cableado, fija en superficie, formada por conduit de acero al carbono sin soldadura fabricados por extrusión de 1” (un tramo), con acabado de cinc electrolítico con un espesor de 25 a 35 micras interior y exteriormente, con rosca NPT en ambos extremos. Las uniones se harán con manguitos adecuados. Se emplearán boquillas de acero con bordes de goma para proteger el cable en su salida. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, tes, codos). Totalmente montada y comprobada su correcta instalación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
60 | m | Canalización fija en superficie, formada por tubo Conduit de 2” de acero al carbono con rosca NPT en ambos extremos. |  |  | 10.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de canalización de protección de cableado, fija en superficie, formada por conduit de acero al carbono sin soldadura fabricados por extrusión de 2” (dos tramos), con acabado de cinc electrolítico con un espesor de 25 a 35 micras interior y exteriormente, con rosca NPT en ambos extremos. Las uniones se harán con manguitos adecuados. Se emplearán boquillas de acero con bordes de goma para proteger el cable en su salida. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, tes, codos). Totalmente montada y comprobada su correcta instalación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
61 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 360 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2 x 2,5 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
62 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 118 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RC4Z1-K, no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 3 x 1,5 mm² de sección + pantalla, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
63 | m | Suministro y conexionado de cables (cableado unipolar interno de paneles). |  |  | 100 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable unipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y color verde. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
64 | m | Suministro y conexionado de cables (cable de tierra). |  |  | 40 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de cable para puesta a tierra de conduits compuesta cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección y su conexión a la red de tierra más cercana de la Instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
65 | P.A. | Suministro pequeño material eléctrico. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pequeño material eléctrico como ferrules, etiquetas, bridas, terminales, etc.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
66 | Ud. | Conexiones / Desconexiones |  |  | 96 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Conexiones, desconexiones y puesta fuera de servicio de las cargas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
67 | Ud. | Empalmes |  |  | 11 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Empalmes de cables.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
68 | Ud. | Retranqueo |  |  | 5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Retranqueo de cables.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
69 | Ud. | Pintado de canalizaciones eléctricas. |  |  | 31 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pintado de franjas verdes en bandeja y conduits (una franja cada metro en conduits y cada 2 metros en bandejas).
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
70 | P.A. | Elementos de manutención. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Elementos de manutención/andamios para tendido de cables, montaje de conduits y bandeja, así como pintado de franjas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
71 | Ud. | Penetraciones (pasos en muros/suelos). |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Abrir / cerrar penetración nueva para el tendido de cables.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
72 | Ud. | Pruebas funcionales y puesta en marcha. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pruebas funcionales y puesta en marcha de los sistemas / equipos afectados por la MD. Incluye su elaboración y ejecución una vez terminados los trabajos.
CAPÍTULO 5 |  | MODIFICACIÓN DE DISEÑO MD05: DESCONEXIÓN DE CABLES NO NECESARIOS CON TENSIÓN. |  |  |  | 0 | 4
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
73 | P.A. | Comprobaciones previas, desmontajes y acondicionamiento |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de las actividades enumeradas en las unidades de obra siguientes, incluyendo las labores revisión de las zonas.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
74 | P.A. | Diseño y redacción de documentación |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Redacción de documentación de diseño de ingeniería de obra y planificación de trabajos por parte del Contratista. Incluirá una memoria descriptiva, planos y cálculos de las instalaciones eléctricas de acuerdo con la solución adoptada y la normativa vigente. Incluye la p/p de redacción de procedimientos, aclaraciones e informes solicitados por Enresa.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
75 | m | Desconexionado de cables |  |  | 125 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desconexionado con doble verificación y encintado de puntas (trabajos localizados en Sala de Control o Sala del Computador).
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
76 | P.A. | Suministro pequeño material eléctrico. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pequeño material eléctrico como ferrules, etiquetas, bridas, terminales, etc…
CAPÍTULO 6 |  | MODIFICACIÓN DE DISEÑO MD06: RE-RUTADO DE CABLES. CABLES A TENDER POR EL PASILLO DE TURBINA. |  |  |  | 0 | 16
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
77 | P.A. | Comprobaciones previas, desmontajes y acondicionamiento |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de las actividades enumeradas en las unidades de obra siguientes, incluyendo las labores revisión de las zonas, destapado de arquetas y canalizaciones, rutados e interferencias, replantear la viabilidad de la modificación, puntos de interceptación de cableados, interferencias, etc.
Comprobar la viabilidad de las rutas elegidas. Posibilidad de recuperar y reutilizar cables de alimentación.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
78 | P.A. | Diseño y redacción de documentación |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Redacción de documentación de diseño de ingeniería de obra y planificación de trabajos por parte del Contratista. Incluirá una memoria descriptiva, planos y cálculos de las instalaciones eléctricas de acuerdo con la solución adoptada y la normativa vigente. Incluye la p/p de redacción de procedimientos, aclaraciones e informes solicitados por Enresa.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
79 | m | Canalización fija en superficie, formada por tubo Conduit de 2” de acero al carbono con rosca NPT en ambos extremos. |  |  | 22 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de canalización de protección de cableado, fija en superficie, formada por conduit de acero al carbono sin soldadura fabricados por extrusión de 2” (seis tramos), con acabado de cinc electrolítico con un espesor de 25 a 35 micras interior y exteriormente, con rosca NPT en ambos extremos. Las uniones se harán con manguitos adecuados. Se emplearán boquillas de acero con bordes de goma para proteger el cable en su salida. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, tes, codos). Totalmente montada y comprobada su correcta instalación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
80 | m | Canalización fija en superficie, formada por tubo Conduit de 1 1/2” de acero al carbono con rosca NPT en ambos extremos. |  |  | 6.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de canalización de protección de cableado, fija en superficie, formada por conduit de acero al carbono sin soldadura fabricados por extrusión de 1 ½” (dos tramos), con acabado de cinc electrolítico con un espesor de 25 a 35 micras interior y exteriormente, con rosca NPT en ambos extremos. Las uniones se harán con manguitos adecuados. Se emplearán boquillas de acero con bordes de goma para proteger el cable en su salida. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, tes, codos). Totalmente montada y comprobada su correcta instalación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
81 | m | Canalización fija en superficie, formada por tubo Conduit de 1” de acero al carbono con rosca NPT en ambos extremos. |  |  | 22 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de canalización de protección de cableado, fija en superficie, formada por conduit de acero al carbono sin soldadura fabricados por extrusión de 1” (seis tramos), con acabado de cinc electrolítico con un espesor de 25 a 35 micras interior y exteriormente, con rosca NPT en ambos extremos. Las uniones se harán con manguitos adecuados. Se emplearán boquillas de acero con bordes de goma para proteger el cable en su salida. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, tes, codos). Totalmente montada y comprobada su correcta instalación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
82 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 240 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2 x 2,5 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
83 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 140 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 7 x 2,5 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
84 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 140 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3 x 4 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
85 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 140 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3 x 6 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
86 | m | Suministro y conexionado de cables (cable de tierra). |  |  | 20 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de cable para puesta a tierra de conduits compuesta cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección y su conexión a la red de tierra más cercana de la Instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
87 | P.A. | Suministro pequeño material eléctrico. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pequeño material eléctrico como ferrules, etiquetas, bridas, terminales, etc…
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
88 | Ud. | Conexiones / Desconexiones |  |  | 160 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Conexiones, desconexiones y puesta fuera de servicio de las cargas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
89 | Ud. | Pintado de canalizaciones eléctricas. |  |  | 52 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pintado de franjas verdes en bandeja y conduits (una franja cada metro en conduits y cada 2 metros en bandejas).
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
90 | P.A. | Elementos de manutención. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Elementos de manutención/andamios para tendido de cables, montaje de conduits y bandeja, así como pintado de franjas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
91 | Ud. | Penetraciones (pasos en muros/suelos). |  |  | 8 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Abrir / cerrar penetraciones existentes para el tendido de cables.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
92 | Ud. | Pruebas funcionales y puesta en marcha. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pruebas funcionales y puesta en marcha de los sistemas / equipos afectados por la MD. Incluye su elaboración y ejecución una vez terminados los trabajos.
CAPÍTULO 7 |  | MODIFICACIÓN DE DISEÑO MD07: RE-RUTADO DE CABLES VARIOS. |  |  |  | 0 | 26
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
93 | P.A. | Comprobaciones previas, desmontajes y acondicionamiento |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de las actividades enumeradas en las unidades de obra siguientes, incluyendo las labores revisión de las zonas, destapado de arquetas y canalizaciones, rutados e interferencias, replantear la viabilidad de la modificación, puntos de interceptación de cableados, interferencias, etc.
Comprobar la viabilidad de las rutas elegidas. Posibilidad de recuperar y reutilizar cables de alimentación.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
94 | P.A. | Diseño y redacción de documentación |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Redacción de documentación de diseño de ingeniería de obra y planificación de trabajos por parte del Contratista. Incluirá una memoria descriptiva, planos y cálculos de las instalaciones eléctricas de acuerdo con la solución adoptada y la normativa vigente. Incluye la p/p de redacción de procedimientos, aclaraciones e informes solicitados por Enresa.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
95 | m | Canalización fija en superficie, formada por tubo Conduit de 2 1/2” rígido o flexible con rosca NPT en ambos extremos. |  |  | 137.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de canalización de protección de cableado, fija en superficie, formada por conduit rígido o flexible de 2 ½” (ocho tramos).
En caso de ser rígido será de acero al carbono sin soldadura fabricados por extrusión, con acabado de cinc electrolítico con un espesor de 25 a 35 micras interior y exteriormente, con rosca NPT en ambos extremos. Las uniones se harán con manguitos adecuados. Se emplearán boquillas de acero con bordes de goma para proteger el cable en su salida.
En caso de ser flexible, los conduits estarán formados por fleje de acero galvanizado de perfil plano y cubiertos de una capa EPR o similar, resistente al agua, aceite o grasas y no propagador de llama. Los conductos y cables llegarán a los equipos usando prensaestopas adecuados. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, tes, codos). Totalmente montada y comprobada su correcta instalación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
96 | m | Canalización fija en superficie, formada por tubo Conduit de 1 ½” rígido o flexible con rosca NPT en ambos extremos. |  |  | 7 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de canalización de protección de cableado, fija en superficie, formada por conduit rígido o flexible de 1 ½” (cuatro tramos).
En caso de ser rígido será de acero al carbono sin soldadura fabricados por extrusión, con acabado de cinc electrolítico con un espesor de 25 a 35 micras interior y exteriormente, con rosca NPT en ambos extremos. Las uniones se harán con manguitos adecuados. Se emplearán boquillas de acero con bordes de goma para proteger el cable en su salida.
En caso de ser flexible, los conduits estarán formados por fleje de acero galvanizado de perfil plano y cubiertos de una capa EPR o similar, resistente al agua, aceite o grasas y no propagador de llama. Los conductos y cables llegarán a los equipos usando prensaestopas adecuados. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, tes, codos). Totalmente montada y comprobada su correcta instalación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
97 | m | Canalización fija en superficie, formada por tubo Conduit de 2” rígido o flexible con rosca NPT en ambos extremos. |  |  | 7 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de canalización de protección de cableado, fija en superficie, formada por conduit rígido o flexible de 2” (dos tramos).
En caso de ser rígido será de acero al carbono sin soldadura fabricados por extrusión, con acabado de cinc electrolítico con un espesor de 25 a 35 micras interior y exteriormente, con rosca NPT en ambos extremos. Las uniones se harán con manguitos adecuados. Se emplearán boquillas de acero con bordes de goma para proteger el cable en su salida.
En caso de ser flexible, los conduits estarán formados por fleje de acero galvanizado de perfil plano y cubiertos de una capa EPR o similar, resistente al agua, aceite o grasas y no propagador de llama. Los conductos y cables llegarán a los equipos usando prensaestopas adecuados. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, tes, codos). Totalmente montada y comprobada su correcta instalación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
98 | m | Conducciones y accesorios. Bandeja metálica portacables. |  |  | 20 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje (incluidos soportes) de bandeja tipo metálica (tres tramos, código de identificación nuevas canalizaciones P181Z, E52YZ y E53YZ) de escalera o similar con travesaños soldados y borde de seguridad, de acero laminado en frío, espesor no inferior a 2 mm. Las bandejas una vez fabricadas tendrán protección contra la corrosión del acero mediante galvanizado en caliente, de 300 mm de anchura y 150 mm de altura, y longitud total de 20 m. Cada tramo de bandeja deberá estar puesto a tierra y deberá mantenerse una perfecta continuidad eléctrica entre los tramos. Instalación fija en superficie. Incluso elementos de sujeción y accesorios.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
99 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 420 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2 x 1,5 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
100 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 190 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 7 x 2,5 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
101 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 150 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3 x 25 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
102 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 170 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2 x 10 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
103 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 240 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3 x 120 + 1x70 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
104 | m | Suministro y conexionado de cables (cable de tierra). |  |  | 30 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de cable para puesta a tierra de conduits compuesta cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección y su conexión a la red de tierra más cercana de la Instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Importe |  |  | 0
105 | m | Suministro y conexionado de cables (cable de tierra). |  |  | 40 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de cable para puesta a tierra de bandejas eléctricas compuesto por cable conductor de cobre desnudo trenzado de 70 mm² de sección y su conexión a la red de tierra más cercana de la Instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
106 | P.A. | Suministro pequeño material eléctrico. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pequeño material eléctrico como ferrules, etiquetas, bridas, terminales, etc…
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
107 | Ud. | Conexiones / Desconexiones |  |  | 154 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Conexiones, desconexiones y puesta fuera de servicio de las cargas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
108 | Ud. | Pintado de canalizaciones eléctricas. |  |  | 224 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pintado de franjas verdes en bandeja y conduits (una franja cada metro en conduits y cada 2 metros en bandejas).
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
109 | P.A. | Elementos de manutención. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Elementos de manutención/andamios para tendido de cables, montaje de conduits y bandeja, así como pintado de franjas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
110 | Ud. | Caja de conexiones. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de caja de conexiones, BOX-1830D, de acero gris para colocar en superficie, de 400x600x300 mm, con tapa de registro con tornillos, IP-66. Incluso p/p de elementos de sujeción y pequeño material eléctrico (ferrules, bridas, terminales, etc). Totalmente montada y comprobada su correcta instalación. (ver fichas de cables a conectar).
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
111 | Ud. | Desplazar panel. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desplazar panel de tomas de fuerza PNLE-E8-101.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
112 | Ud. | Retirada de amianto |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Retirada de amianto existente en bandeja eléctrica G111-2Y y reposición con otro material del aislamiento térmico en dicha zona de la bandeja.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
113 | Ud. | Apertura de arquetas |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Apertura de 7 arquetas exteriores para el tendido de cables.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
114 | Ud. | Apertura de cajas de paso |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Apertura de 6 cajas de paso exteriores para el tendido de cables.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
115 | Ud. | Recableado compartimento CCM |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Recableado y acondicionamiento de los compartimentos 1A y 5F del CCM “TD”.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
116 | Ud. | Penetraciones (pasos en muros/suelos). |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Apertura y posterior sellado nueva penetración 6” muro Q (PNT-T.3.Q12) de la Sala de Cables.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
117 | Ud. | Penetraciones (pasos en muros/suelos). |  |  | 10 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Abrir / cerrar penetraciones existentes para el tendido de cables.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
118 | Ud. | Pruebas funcionales y puesta en marcha. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pruebas funcionales y puesta en marcha de los sistemas / equipos afectados por la MD. Incluye su elaboración y ejecución una vez terminados los trabajos.
CAPÍTULO 8 |  | MODIFICACIÓN DE DISEÑO MD08: RE-RUTADO DE CABLES DE POTENCIA. |  |  |  | 0 | 11
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
119 | P.A. | Comprobaciones previas, desmontajes y acondicionamiento |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de las actividades enumeradas en las unidades de obra siguientes, incluyendo las labores revisión de las zonas, destapado de arquetas y canalizaciones, rutados e interferencias, replantear la viabilidad de la modificación, puntos de interceptación de cableados, interferencias, etc.
Comprobar la viabilidad de las rutas elegidas. Posibilidad de recuperar y reutilizar cables de alimentación.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
120 | P.A. | Diseño y redacción de documentación |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Redacción de documentación de diseño de ingeniería de obra y planificación de trabajos por parte del Contratista. Incluirá una memoria descriptiva, planos y cálculos de las instalaciones eléctricas de acuerdo con la solución adoptada y la normativa vigente. Incluye la p/p de redacción de procedimientos, aclaraciones e informes solicitados por Enresa.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
121 | m | Conducciones y accesorios. Bandeja metálica portacables. |  |  | 1.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje (incluidos soportes) de bandeja tipo metálica (código de identificación nueva canalización G179Y) de escalera o similar con travesaños soldados y borde de seguridad, de acero laminado en frío, espesor no inferior a 2 mm. La bandeja una vez fabricada tendrán protección contra la corrosión del acero mediante galvanizado en caliente, de 300 mm de anchura y 150 mm de altura, y 1,5 m. longitud. La bandeja deberá estar puesta a tierra y deberá mantenerse una perfecta continuidad eléctrica entre los tramos. Instalación fija en superficie. Incluso elementos de sujeción y accesorios.
Nota: El resto de bandejas eléctricas requeridas en esta modificación de diseño serán instaladas con MD01.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
122 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 1935 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de (1 x 120 mm2) de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
123 | P.A. | Suministro pequeño material eléctrico. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pequeño material eléctrico como ferrules, etiquetas, bridas, terminales, etc…
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
124 | Ud. | Conexiones / Desconexiones |  |  | 54 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Conexiones, desconexiones y puesta fuera de servicio de las cargas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
125 | Ud. | Retirada de cables existentes por canalizaciones eléctricas. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desconectar y retirar los cables actuales C11293, C11294 y C11295 3 x (1 x 200 mm2) de los conduits junto a los ventiladores VTL HVE-17A/B/C.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
126 | Ud. | Pintado de canalizaciones eléctricas. |  |  | 10 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pintado de franjas verdes en bandeja y conduits (una franja cada metro en conduits y cada 2 metros en bandejas).
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
127 | P.A. | Elementos de manutención. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Elementos de manutención/andamios para tendido de cables, montaje de conduits y bandeja, así como pintado de franjas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
128 | Ud. | Penetraciones (pasos en muros/suelos). |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Abrir / cerrar penetraciones existentes para el tendido de cables.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
129 | Ud. | Pruebas funcionales y puesta en marcha. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pruebas funcionales y puesta en marcha de los sistemas / equipos afectados por la MD. Incluye su elaboración y ejecución una vez terminados los trabajos.
CAPÍTULO 9 |  | MODIFICACIÓN DE DISEÑO MD09: CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES DE CABLES. |  |  |  | 0 | 11
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
130 | P.A. | Comprobaciones previas, desmontajes y acondicionamiento |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de las actividades enumeradas en las unidades de obra siguientes, incluyendo las labores revisión de las zonas, rutados e interferencias, replantear la viabilidad de la modificación, puntos de interceptación de cableados, etc.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
131 | P.A. | Diseño y redacción de documentación |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Redacción de documentación de diseño de ingeniería de obra y planificación de trabajos por parte del Contratista. Incluirá una memoria descriptiva, planos y cálculos de las instalaciones eléctricas de acuerdo con la solución adoptada y la normativa vigente. Incluye la p/p de redacción de procedimientos, aclaraciones e informes solicitados por Enresa.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
132 | Ud. | Protecciones mecánicas y vallados de seguridad |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje (incluido pintado de color verde RAL 6005) protecciones mecánicas en bandejas eléctricas G143-1Y y G143-2Y (zona T2.04.00).
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
133 | Ud. | Protecciones mecánicas y vallados de seguridad |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje y montaje, nueva localización del vallado de seguridad existente de 2,5 m de longitud en zona T2.04.00 mediante nuevos elementos de fijación a pared y soldaduras a perfiles existentes.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
134 | Ud. | Protecciones mecánicas y vallados de seguridad |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje (postes + vallas + elementos de fijación e incluido pintado) del vallado de seguridad perimetral para protección de equipos en servicio entre zonas T2.03.00 y T1.03.03.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
135 | Ud. | Protecciones mecánicas y vallados de seguridad |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje (incluido pintado blanco RAL 9016) protecciones mecánicas en bandejas eléctricas B35Y y B35Z (zona T1.07.00).
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
136 | Ud. | Protecciones mecánicas y vallados de seguridad |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje conjunto de protecciones mecánicas para cables de PCI (áreas de fuego T1.05 / T2.06 y T2.01 / T2.01 /T3.01 lazo 12 PCI / T3.01 lazo 5 PCI.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
137 | Ud. | Protecciones mecánicas y vallados de seguridad |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje (postes + vallas + elementos de fijación e incluido pintado) del vallado de seguridad perimetral para protección de equipos en servicio entre zonas T1.05.04 y T1.05.02/03.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
138 | m2 | Pintado de protecciones metálicas. |  |  | 67 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pintado en color verde RAL 6005 de las chapas plegadas de protección mecánica a cables de aislamiento mineral y de protección de bandejas eléctricas instaladas bajo la MD.
Pintado en color blanco RAL 9016 de las superficies de los perfiles y chapas modificadas.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
139 | P.A. | Elementos de manutención. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Elementos de manutención/andamios para instalación de protecciones, así como el pintado de las mismas.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
140 | P.A. | Pruebas funcionales. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de informe de la inspección visual final de los trabajos de montaje de protecciones mecánicas/vallado de seguridad realizados en cada zona.
CAPÍTULO 10 |  | MODIFICACIÓN DE DISEÑO MD10: RE-RUTADO DE CABLES DE SEGURIDAD FÍSICA. |  |  |  | 0 | 10
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
141 | P.A. | Comprobaciones previas, desmontajes y acondicionamiento |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de las actividades enumeradas en las unidades de obra siguientes, incluyendo las labores revisión de las zonas, rutados e interferencias, replantear la viabilidad de la modificación, puntos de interceptación de cableados, etc.
Comprobar la viabilidad de la ruta elegida. Posibilidad de recuperar y reutilizar cables de alimentación.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
142 | P.A. | Diseño y redacción de documentación |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Redacción de documentación de diseño de ingeniería de obra y planificación de trabajos por parte del Contratista. Incluirá una memoria descriptiva, planos y cálculos de las instalaciones eléctricas de acuerdo con la solución adoptada y la normativa vigente. Incluye la p/p de redacción de procedimientos, aclaraciones e informes solicitados por Enresa.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
143 | m | Canalización fija en superficie, formada por tubo Conduit de 3/4” rígido o flexible con rosca NPT en ambos extremos. |  |  | 15 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de canalización de protección de cableado, fija en superficie, formada por conduit rígido o flexible de ¾” (cinco tramos).
En caso de ser rígido será de acero al carbono sin soldadura fabricados por extrusión, con acabado de cinc electrolítico con un espesor de 25 a 35 micras interior y exteriormente, con rosca NPT en ambos extremos. Las uniones se harán con manguitos adecuados. Se emplearán boquillas de acero con bordes de goma para proteger el cable en su salida.
En caso de ser flexible, los conduits estarán formados por fleje de acero galvanizado de perfil plano y cubiertos de una capa EPR o similar, resistente al agua, aceite o grasas y no propagador de llama. Los conductos y cables llegarán a los equipos usando prensaestopas adecuados.
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, tes, codos). Totalmente montada y comprobada su correcta instalación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
144 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 95 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3 x 2,5 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
145 | m | Suministro y conexionado de cables (cable de tierra). |  |  | 10 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de cable para puesta a tierra de conduits compuesta cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección y su conexión a la red de tierra más cercana de la Instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
146 | P.A. | Suministro pequeño material eléctrico. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pequeño material eléctrico como ferrules, etiquetas, bridas, terminales, etc…
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
147 | Ud. | Pintado de canalizaciones eléctricas. |  |  | 172 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pintado de franjas verdes en bandeja y conduits.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
148 | P.A. | Elementos de manutención. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Elementos de manutención/andamios para tendido de cables, montaje de conduits y bandeja, así como pintado de franjas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
149 | Ud. | Penetraciones (pasos en muros/suelos). |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Abrir / cerrar penetraciones existentes para el tendido de cables.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
150 | Ud. | Pruebas funcionales y puesta en marcha. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pruebas funcionales y puesta en marcha de los sistemas / equipos afectados por la MD. Incluye su elaboración y ejecución una vez terminados los trabajos.
CAPÍTULO 11 |  | MODIFICACIÓN DE DISEÑO MD11: RE-RUTADOS DE CABLES. CABLES SIN RUTADO EN BDC DE SITA |  |  |  | 0 | 15
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
151 | P.A. | Comprobaciones previas, desmontajes y acondicionamiento |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de las actividades enumeradas en las unidades de obra siguientes, incluyendo las labores revisión de las zonas, destapado de arquetas y canalizaciones, rutados e interferencias, replantear la viabilidad de la modificación, puntos de interceptación de cableados, interferencias, etc.
Comprobar la viabilidad de las rutas elegidas. Posibilidad de recuperar y reutilizar cables de alimentación.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
152 | P.A. | Diseño y redacción de documentación |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Redacción de documentación de diseño de ingeniería de obra y planificación de trabajos por parte del Contratista. Incluirá una memoria descriptiva, planos y cálculos de las instalaciones eléctricas de acuerdo con la solución adoptada y la normativa vigente. Incluye la p/p de redacción de procedimientos, aclaraciones e informes solicitados por Enresa.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
153 | m | Canalización fija en superficie, formada por tubo Conduit de 1” de acero al carbono con rosca NPT en ambos extremos. |  |  | 59 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de canalización de protección de cableado, fija en superficie, formada por conduit de acero al carbono sin soldadura fabricados por extrusión de 1” (dos tramos), con acabado de cinc electrolítico con un espesor de 25 a 35 micras interior y exteriormente, con rosca NPT en ambos extremos. Las uniones se harán con manguitos adecuados. Se emplearán boquillas de acero con bordes de goma para proteger el cable en su salida. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, tes, codos). Totalmente montada y comprobada su correcta instalación.
Nota: Conduit de 2” ɸ: 1828R (ya contemplado en MD07)
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
154 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 220 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2 x 2,5 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
155 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 150 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 x 1,5 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
156 | m | Suministro y conexionado de cables (cable de tierra). |  |  | 20 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de cable para puesta a tierra de conduits compuesta cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección y su conexión a la red de tierra más cercana de la Instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
157 | Ud. | Caja de conexiones. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de caja de conexiones de acero gris para colocar en superficie, de 150x150x100 mm, con tapa de registro con tornillos, IP-66. Incluso p/p de elementos de sujeción y pequeño material eléctrico (ferrules, bridas, terminales, etc). Totalmente montada y comprobada su correcta instalación. Soportada en bandeja G77Z
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
158 | Ud. | Empalmes. |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realizar empalme del cable nuevo C1969A14 con cables existentes C1969S y C1969R en caja de conexiones situada en bandeja G77Z
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
159 | Ud. | Retranqueo |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Retranqueo cables (sobre bandeja o conduits).
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
160 | P.A. | Suministro pequeño material eléctrico. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pequeño material eléctrico como ferrules, etiquetas, bridas, terminales, etc…
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
161 | Ud. | Conexiones / Desconexiones |  |  | 26 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Conexiones, desconexiones y puesta fuera de servicio de las cargas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
162 | Ud. | Pintado de canalizaciones eléctricas. |  |  | 58 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pintado de franjas verdes en conduits (una franja cada metro en conduits).
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
163 | P.A. | Elementos de manutención. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Elementos de manutención/andamios para tendido de cables, montaje de conduits y bandeja, así como pintado de franjas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
164 | Ud. | Penetraciones (pasos en muros/suelos). |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Abrir / cerrar penetraciones existentes para el tendido de cables.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
165 | Ud. | Pruebas funcionales y puesta en marcha. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pruebas funcionales y puesta en marcha de los sistemas / equipos afectados por la MD. Incluye su elaboración y ejecución una vez terminados los trabajos.
CAPÍTULO 12 |  | MODIFICACIÓN DE DISEÑO MD012: ACONDICIONAMIENTO PANELES TF Y ALUMBRADO EAD. |  |  |  | 0 | 22
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
166 | P.A. | Comprobaciones previas, desmontajes y acondicionamiento |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de las actividades enumeradas en las unidades de obra siguientes, incluyendo las labores revisión de las zonas, apertura de armarios, replantear la viabilidad de la modificación, interferencias, etc.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
167 | P.A. | Diseño y redacción de documentación |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Redacción de documentación de diseño de ingeniería de obra y planificación de trabajos por parte del Contratista. Incluirá una memoria descriptiva, planos y cálculos de las instalaciones eléctricas de acuerdo con la solución adoptada y la normativa vigente. Incluye la p/p de redacción de procedimientos, aclaraciones e informes solicitados por Enresa.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
168 | Ud. | Equipamiento panel PNLE-E8-58 de tomas de fuerza |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje de interruptores, tomas de fuerza a instalar en panel existente PNLE-E8-58 (Elevación 512 de TB) incluyendo la retirada de equipos y su recableado para su puesta en servicio.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
169 | Ud. | Equipamiento panel PNLE-E8-102 de tomas de fuerza |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje de interruptores, tomas de fuerza a instalar en panel existente PNLE-E8-102 (Elevación 512 de TB) incluyendo la retirada de equipos y su recableado para su puesta en servicio.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
170 | Ud. | Equipamiento panel PNLE-E8-103 de tomas de fuerza |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje de interruptores, tomas de fuerza a instalar en panel existente PNLE-E8-103 (Elevación 512 de TB) incluyendo la retirada de equipos y su recableado para su puesta en servicio.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
171 | Ud. | Equipamiento panel PNLE-E2-5P de tomas de fuerza |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje de interruptores, tomas de fuerza a instalar en panel existente PNLE-E2-5P (Elevación 512 de TB) incluyendo la retirada de equipos y su recableado para su puesta en servicio.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
172 | Ud. | Equipamiento panel PNLE-E8-239 de tomas de fuerza |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje de interruptores, tomas de fuerza a instalar en panel existente PNLE-E8-239 (Elevación 512 de TB) incluyendo la retirada de equipos y su recableado para su puesta en servicio.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
173 | Ud. | Equipamiento panel PNLE-E8-101 de tomas de fuerza |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje de interruptores, tomas de fuerza a instalar en panel existente PNLE-E8-101 (Elevación 518 de TB) incluyendo la retirada de equipos y su recableado para su puesta en servicio.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
174 | Ud. | Equipamiento panel PNLE-E8-1P de tomas de fuerza |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje de interruptores, tomas de fuerza a instalar en panel existente PNLE-E8-1P (Elevación 518 de TB) incluyendo la retirada de equipos y su recableado para su puesta en servicio.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
175 | Ud. | Equipamiento panel PNLE-E8-117 de tomas de fuerza |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje de interruptores, tomas de fuerza a instalar en panel existente PNLE-E8-117 (Elevación 518 de TB) incluyendo la retirada de equipos y su recableado para su puesta en servicio.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
176 | Ud. | Equipamiento panel PNLE-E8-21P de tomas de fuerza |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje de interruptores, tomas de fuerza a instalar en panel existente PNLE-E8-21P (Elevación 518 de TB) incluyendo la retirada de equipos y su recableado para su puesta en servicio.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
177 | Ud. | Equipamiento panel PNLE-E8-126 de tomas de fuerza |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje de interruptores, tomas de fuerza a instalar en panel existente PNLE-E8-126 (Elevación 524 de TB) incluyendo la retirada de equipos y su recableado para su puesta en servicio.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
178 | Ud. | Equipamiento panel PNLE-E8-127 de tomas de fuerza |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje de interruptores, tomas de fuerza a instalar en panel existente PNLE-E8-127 (Elevación 524 de TB) incluyendo la retirada de equipos y su recableado para su puesta en servicio.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
179 | Ud. | Equipamiento panel PNLE-E8-128 de tomas de fuerza |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje de interruptores, tomas de fuerza a instalar en panel existente PNLE-E8-128 (Elevación 524 de TB) incluyendo la retirada de equipos y su recableado para su puesta en servicio.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
180 | Ud. | Equipamiento panel PNLE-E8-129 de tomas de fuerza |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje de interruptores, tomas de fuerza a instalar en panel existente PNLE-E8-129 (Elevación 524 de TB) incluyendo la retirada de equipos y su recableado para su puesta en servicio.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
181 | Ud. | Equipamiento panel PNLE-E8-4P de tomas de fuerza |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje de interruptores, tomas de fuerza a instalar en panel existente PNLE-E8-4P (Elevación 524 de TB) incluyendo la retirada de equipos y su recableado para su puesta en servicio.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
182 | Ud. | Equipamiento panel PNLE-E8-6P de tomas de fuerza |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje de interruptores, tomas de fuerza a instalar en panel existente PNLE-E8-6P (Elevación 524 de TB) incluyendo la retirada de equipos y su recableado para su puesta en servicio.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
183 | Ud. | Equipamiento panel PNLE-E8-8P de tomas de fuerza |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje de interruptores, tomas de fuerza a instalar en panel existente PNLE-E8-8P (Elevación 524 de TB) incluyendo la retirada de equipos y su recableado para su puesta en servicio.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
184 | Ud. | Equipamiento panel PNLE-E8-12P de tomas de fuerza |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje de interruptores, tomas de fuerza a instalar en panel existente PNLE-E8-12P (Elevación 524 de TB) incluyendo la retirada de equipos y su recableado para su puesta en servicio.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
185 | Ud. | TRABAJOS DE MEJORA DEL ALUMBRADO Y REPOSICIÓN DE LUMINARIAS EN EL EAD (Edificio Turbina, elev. 512). |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje alumbrado normal y emergencia en la elevación 512 de TB. PNLE-E2-PB-1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
186 | Ud. | TRABAJOS DE MEJORA DEL ALUMBRADO Y REPOSICIÓN DE LUMINARIAS EN EL EAD (Edificio Turbina, elev. 518). |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje alumbrado normal y emergencia en la elevación 518 de TB. PNLE-E2-EP-1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
187 | Ud. | TRABAJOS DE MEJORA DEL ALUMBRADO Y REPOSICIÓN DE LUMINARIAS EN EL EAD (Edificio Turbina, elev. 524). |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje alumbrado normal y emergencia en la elevación 524 de TB. PNLE-E2-PN-1
CAPÍTULO 13 |  | MODIFICACIÓN DE DISEÑO MD013: INSTALACIÓN DE NUEVA BARRA DE 4,16 KV EN ZONA E1.50.00. |  |  |  | 0 | 24
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
188 | P.A. | Comprobaciones previas, desmontajes y acondicionamiento |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de las actividades enumeradas en las unidades de obra siguientes, incluyendo las labores revisión de las zonas, replantear la viabilidad de la modificación, interferencias, etc.
Comprobar la viabilidad de las propuestas.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
189 | P.A. | Diseño y redacción de documentación |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Redacción de documentación de diseño de ingeniería de obra y planificación de trabajos por parte del Contratista. Incluirá una memoria descriptiva, planos y cálculos de las instalaciones eléctricas de acuerdo con la solución adoptada y la normativa vigente. Incluye la p/p de redacción de procedimientos, aclaraciones e informes solicitados por Enresa.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
190 | P.A. | Trabajos previos. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
191 | m | Conducciones y accesorios. Canalización fija en superficie, formada por tubo Conduit flexible de 6”. |  |  | 18 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de canalización de protección de cableado formada por conduit flexible de 6” para fijación mediante soportes. Los conduits flexibles estarán formados por fleje de acero galvanizado de perfil plano y cubiertos de una capa EPR o similar, resistente al agua, aceite o grasas y no propagador de llama. Los conductos y cables llegarán a los equipos usando prensaestopas adecuados. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, tes, codos, manguitos, abarcones de fijación, etc.). Totalmente montada y comprobada su correcta instalación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
192 | m | Conducciones y accesorios. Bandeja metálica portacables. |  |  | 26 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje (incluidos soportes) de bandeja tipo metálica de escalera o similar con travesaños soldados y borde de seguridad, de acero laminado en frío, espesor no inferior a 2 mm. Las bandejas una vez fabricadas tendrán protección contra la corrosión del acero mediante galvanizado en caliente, de 600 mm de anchura y 150 mm de altura. Cada tramo de bandeja deberá estar puesto a tierra y deberá mantenerse una perfecta continuidad eléctrica entre los tramos. Instalación fija en superficie. Incluso elementos de sujeción y accesorios.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
193 | Ud. | Mecanizado penetraciones |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Mecanizado de las 4 tuberías existentes dispuestas en el tejado del edificio situado en la zona E1.50.00. Pasarán a ser penetraciones para cables.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
194 | Ud. | Protección contra entrada agua por penetraciones |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje de protección adicional a las penetraciones de entrada de canalizaciones al cubículo E1.50.00 que las proteja de la lluvia, tipo tejadillo (incluidos soportes).
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
195 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 324 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable unipolar de media tensión HEPRZ1-OL (AS), aislamiento de (HEPR), cubierta exterior verde de poliolefina libre de halógenos (Z1), no propagador de la llama y no propagador de incendio, con conductor de cobre o aluminio de (1 x 400 mm2) de sección, siendo su tensión asignada de 12/20 kV. Incluso terminales de conexión (botellas terminales de media tensión) y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Cable C1245H de longitud 34 m, formado por 3 conductores por fase de 1 x 400 mm2. Total 9 conductores.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
196 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 192 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable unipolar de media tensión HEPRZ1-OL (AS), aislamiento de HEPR, cubierta exterior verde de poliolefina libre de halógenos (Z1), no propagador de la llama y no propagador de incendio, con conductor de cobre de (1 x 95 mm2) de sección, siendo su tensión asignada de 12/20 kV. Incluso terminales de conexión (botellas terminales de media tensión) y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Cables C1267BA y C1267CA de longitud 32 m, formados por 1 conductor por fase de 1 x 95 mm2. Total 3 conductores.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
197 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 110 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2 x 1,5 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
198 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 90 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3 x 2,5 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
199 | m | Suministro y conexionado de cables (cable de tierra). |  |  | 40 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Conductor de cobre desnudo de 120 mm², para la puesta a tierra de la envoltura de la barra de 4,16 kV. Conexión a la red de tierra más cercana de la instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. Suministro de elementos de conexión incluidos y retirada de cables de PAT existentes sin uso.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
200 | P.A. | Suministro pequeño material eléctrico. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Terminaciones de media tensión + pequeño material eléctrico como ferrules, etiquetas, bridas, terminales, etc…
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
201 | Ud. | Pletinas cobre conexión a transformador arranque TRF-E2-2. |  |  | 9 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pletinas de cobre a 90º (terminales) y tornillería para conexión del cable C1245H de 9 x (1 x 400 mm2) a embarrado de fase agrupada de 4,16kV a la salida del transformador de arranque.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
202 | Ud. | Conexiones / Desconexiones |  |  | 12 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Conexiones, desconexiones cables control y puesta fuera de servicio de las cargas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
203 | Ud. | Retirada de cables existentes por canalizaciones eléctricas. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desconectar y retirar los cables de fuerza actuales C11369 y C11369A y control C11369AD (PNL-908).
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
204 | Ud. | Prensaestopas para cables media tensión y cajón de aluminio acometida cables. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cajón de aluminio estanco para acometida y conexionado de cable C1245H a transformador de arranque, con prensaestopas para cada conductor y tornillería auxiliar de fijación necesaria.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
205 | Ud. | Pintado de canalizaciones eléctricas. |  |  | 31 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pintado de franjas verdes en bandeja y conduits (una franja cada metro en conduits y cada 2 metros en bandejas).
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
206 | P.A. | Elementos de manutención. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Elementos de manutención/andamios para tendido de cables, montaje de conduits y bandeja.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
207 | Ud. | Penetraciones (pasos en muros/suelos). |  |  | 5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Abrir penetraciones nuevas en muro.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
208 | Ud. | Penetraciones (pasos en muros/suelos). |  |  | 7 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Abrir / cerrar penetraciones existentes para el tendido de cables/conductos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
209 | Ud. | Mejoras de acceso a zona E1.50.00 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Mejoras de acceso a zona E1.50.00 donde estará ubicada el puesto de vigilancia y control (PVS) en fase 2 de desmantelamiento de la instalación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
210 | Ud. | Suministro e instalación (incluido sistema de protección diferencial línea 220 kV) y puesta en servicio de la barra eléctrica de 4,16 kV. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
211 | Ud. | Pruebas funcionales y puesta en marcha. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pruebas funcionales y puesta en marcha de los sistemas / equipos afectados por la MD. Incluye su elaboración y ejecución una vez terminados los trabajos.
CAPÍTULO 14 |  | MODIFICACIÓN DE DISEÑO: MD14: NUEVO SISTEMA DE DETECCIÓN DE PCI DE LA POT. |  |  |  | 0 | 17
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
212 | P.A. | Comprobaciones previas, desmontajes y acondicionamiento |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización de las actividades enumeradas en las unidades de obra siguientes, incluyendo las labores revisión de las zonas, replantear la viabilidad de la modificación, interferencias, etc.
Comprobar la viabilidad de las propuestas
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
213 | P.A. | Diseño y redacción de documentación |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Redacción de documentación de diseño de ingeniería de obra y planificación de trabajos por parte del Contratista. Incluirá una memoria descriptiva, planos y cálculos de las instalaciones eléctricas de acuerdo con la solución adoptada y la normativa vigente. Incluye la p/p de redacción de procedimientos, aclaraciones e informes solicitados por Enresa.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
214 | m | Canalización fija en superficie, formada por tubo Conduit de 2” de acero al carbono con rosca NPT en ambos extremos. |  |  | 15 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de canalización de protección de cableado, fija en superficie, formada por conduit de acero al carbono sin soldadura fabricados por extrusión de 2”, con acabado de cinc electrolítico con un espesor de 25 a 35 micras interior y exteriormente, con rosca NPT en ambos extremos. Las uniones se harán con manguitos adecuados. Se emplearán boquillas de acero con bordes de goma para proteger el cable en su salida. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, tes, codos). Totalmente montada y comprobada su correcta instalación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
215 | m | Canalización fija en superficie, formada por tubo Conduit de 1” de acero al con rosca NPT en ambos extremos. |  |  | 27 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de canalización de protección de cableado, fija en superficie, formada por conduit de acero al carbono sin soldadura fabricados por extrusión de 1” (tres tramos), con acabado de cinc electrolítico con un espesor de 25 a 35 micras interior y exteriormente, con rosca NPT en ambos extremos. Las uniones se harán con manguitos adecuados. Se emplearán boquillas de acero con bordes de goma para proteger el cable en su salida. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, tes, codos). Totalmente montada y comprobada su correcta instalación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
216 | m | Cableado red PCI |  |  | 313 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de cable multipolar 2 x 1 mm2. 0,3/0,5kV, SOZ1-K (AS+), reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, según norma EN50575:2014+A1:2016) de PCI clase 5. 0,3/05 Kv. Libre de halógenos / humos cero. Cubierta color rojo. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. (total de cables 16).
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
217 | m | Suministro y tendido de cables (tendido en campo). |  |  | 100 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5 x 2,5 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
218 | m | Cableado red PCI |  |  | 10 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable unipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y color verde. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
219 | Ud. | Montaje sistema detección PCI |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de un sistema de detección óptica por infrarrojos, con detectores (3), pulsadores (6) módulos monitor (5), módulos de prueba (3) y pictogramas de señalización (6).
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
220 | m | Suministro y conexionado de cables (cable de tierra). |  |  | 40 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de cable para puesta a tierra de conduits compuesta por 40 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección y su conexión a la red de tierra más cercana de la Instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
221 | Ud. | Caja de derivación (2) para módulos monitores de PCI. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de caja de paso de acero gris para colocar en superficie, de 200 x 200 x 120 mm, con tapa de registro con tornillos, IP-66. Incluso p/p de elementos de sujeción y pequeño material eléctrico (ferrules, bridas, terminales, etc). Totalmente montada y comprobada su correcta instalación.
Identificación cajas en el proyecto BOX-2110J y BOX-2200EF.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
222 | Ud. | Panel centralización PCI. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y soportado del nuevo panel eléctrico metálico (PNL-3418) de 500 x 400 x 200 mm, protección IP ≥ IP54, modelo NSYCRN54200P de Schneider, montaje mural, puerta ciega con cierre, incluidos elementos de anclaje, pequeño material eléctrico y bornas de conexión adecuadas a las necesidades de cableado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
223 | Ud. | Pintado de canalizaciones eléctricas. |  |  | 42 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pintado de franjas verdes en bandeja y conduits (una franja cada metro en conduits).
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
224 | P.A. | Elementos de manutención. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Elementos de manutención/andamios para tendido de cables, montaje de conduits y bandeja, así como pintado de franjas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
225 | Ud. | Penetraciones (pasos en muros/suelos). |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Abrir / cerrar penetraciones existentes para el tendido de cables/conductos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
226 | Ud. | Conexiones / Desconexiones |  |  | 120 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Conexiones, desconexiones cables control y PCI.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
227 | P.A. | Suministro pequeño material eléctrico. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pequeño material eléctrico como ferrules, etiquetas, bridas, terminales, etc…
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
228 | Ud. | Pruebas funcionales y puesta en marcha. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pruebas funcionales y puesta en marcha de los sistemas / equipos afectados por la MD. Incluye su elaboración y ejecución una vez terminados los trabajos.
CAPÍTULO 15 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS |  |  |  | 0 | 2
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
229 | m³ | Transporte a vertedero. Residuos de fuera de zona controlada. |  |  | 7.93 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte de residuos con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia menor de 40 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta, incluido la carga en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
230 | m³ | Coste gestión tratamiento RCD nivel 2 |  |  | 7.93 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Coste gestión tratamiento RCD nivel 2, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.
CAPÍTULO 16 |  | CONTROL DE CALIDAD |  |  |  | 0 | 3
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
231 | P.A. | Dossier de Calidad Final |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización del Dossier de Calidad. Documentación as-built de las MDs, diagramas de cableado, planos auxiliares, planos de disposición física, rutados de cables, pruebas, etc.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
232 | Ud. | Ensayos suelo (resina epoxi) |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Ensayo para determinación de la resistencia al deslizamiento de superficies peatonales de acuerdo a la norma UNE-EN 16165:2022.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
233 | Ud. | Prueba estanqueidad en fachadas / cubierta |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, mediante simulación de lluvia sobre la superficie y prueba de estanqueidad de la cubierta de edificio de la zona E1.50.00 según UNE-EN 13051.
CAPÍTULO 17 |  | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 0 | 4
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
234 | Ud. | Sistemas de protección colectiva |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
235 | Ud. | Formación del personal |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
236 | Ud. | Equipos de protección individual |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
237 | Ud. | Caseta para oficinas, vestuarios |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Oficinas de obra y vestuarios basado en módulos prefabricados de obra. Incluidos medios auxiliares para carga/descarga, transporte a obra y retirada. Totalmente colocada.