## Instrucciones
Instrucciones para cumplimentar el archivo Excel de presentación de oferta económica
-El archivo se compone de esta pestaña de instrucciones, y de la pestaña "Modelo de oferta económica" que contiene el resumen del importe total ofertado, el resumen por capítulo y el detalle de cada capítulo con los precios unitarios y las partidas alzadas.
-El licitador solo rellenará las celdas en naranja de la pestaña "Modelo de oferta Económica", que se corresponden con el importe ofertado de cada precio unitario y partida alzada de cada una de las partidas. El archivo calcula automaticamente el importe total.
-La hoja deberá incluir en cada celda naranja un único importe y el archivo automaticamente redondeará a dos decimales.
-El importe de cada precio unitario y partida alzada debe incluir la parte correspondiente de gastos generales y el beneficio industrial. Los importes NO deben incluir el IVA.
-Se deberán cumplimentar todos los precios unitarios y las partidas alzadas de todos los capítulos. NO SON ADMISIBLES las ofertas que NO estén completas.
-En cada capítulo el archivo trae de origen las mediciones de cada partida y calculará de forma automática los importes totales por partida, al introducir el licitador los importes de cada precio unitario y partida alzada.
-El archivo calcula de forma automática el precio ofertado por el licitador, en base los importes introducidos, sumando a su vez las partidas de cada capítulo.
-A modo de alerta, en la columna "E" de la pestaña "Modelo de oferta económica" aparecerá una leyenda en color rojo en las filas en las que exista algún error de cumplimentación, en los casos siguinetes:
•Dentro de cada capítulo, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, en la columna "E" se visualizará la leyenda "Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un importe en la celda en naranja"
•En el resumen general, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, se podrá visualizar en la columna "E" la leyenda "En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar"
•En la última línea del resumen general, cuando el archivo detecta que la oferta final supera el valor del presupuesto máximo de licitación se visualizará la leyenda "El precio ofertado supera el Presupuesto Máximo de Licitación, oferta NO ADMISIBLE"
Una vez completado el archivo el licitador deberá convertir a formato PDF todas las hojas de la pestaña "Modelo de oferta económica", firmar electrónicamente el documento e incorporarlo al Archivo electrónico C de su proposición, junto con el archivo en formato Excel y el resto de documentos incluidos en el anexo al PCA. En caso de no coincidencia entre lo indicado en el archivo Excel y el archivo PDF, primará el documento PDF firmado electronicamente.

## Modelo de oferta económica
ANEXO 5
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
D/Dª ................................. con domicilio en.………………..........................…., enterado de la convocatoria de procedimiento de licitación para la contratación de las obras del Proyecto de Obras para los trabajos de retirada de sedimentos radiológicos en el Canal de Descarga, expediente nº CO-TA-24-008 y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre …….. (propio o de la empresa)………, con N.I.F…….., según poder……. (se hará constar apoderamiento) a la ejecución del contrato con sujeción a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones técnicas indicadas en la oferta presentada, por el importe siguiente:
PROYECTO DE OBRAS PARA LOS TRABAJOS DE RETIRADA DE SEDIMENTOS RADIOLÓGICOS EN EL CANAL DE DESCARGA |  |  |  | Precio Máximo de Licitación IVA EXCLUIDO
TOTAL PROYECTO |  |  | Importe (€)
TOTAL CAPÍTULO 1 - ACTIVIDADES PREVIAS Y AUXILIARES |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 3 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 4 - INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 5 - ESTRUCTURAS |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 6 - DEMOLICIONES |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 7 - IMPERMEABILIZACIONES Y DRENAJES |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 8 - CONTROL DE CALIDAD |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 9 - SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 0
TOTAL CAPÍTULO 10 - GESTIÓN DE RESIDUOS |  |  | 0
TOTAL PRECIO OFERTADO (IVA Excluido) |  |  | 0 | 670808.06
¿Tiene previsto subcontratar? |  |  |  | SÍ* | NO
*En caso afirmativo, indicar el importe y alcance de la/s partida/s subcontratada/s, así como la denominación social o perfil empresarial de la/s empresa/s subcontratista/s:
Actuación/Actividad a subcontratar |  |  | Importe a subcontratar | Empresa subcontratista
Y para que conste, firmo la presente declaración en …................….......... a…..de…………...... 202…
CAPÍTULO 1 |  | ACTIVIDADES PREVIAS Y AUXILIARES |  |  |  | 0 | 2
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
010 | h | Documentación de Proyecto |  |  | 80 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Generación de la Documentación de Proyecto, incluyendo los Procedimientos necesarios para la ejecución del mismo, Documentación de Calidad y generación de Documentación As Built cuando se finalice la obra
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
020 | Ud | Traslado y retirada de Maquinaria de movimiento de tierras a obra |  |  | 6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Traslado y retirada de Maquinaria de movimiento de tierras a obra
CAPÍTULO 2 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 0 | 11
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
030 | m2 | Perfilado y refino de tierras. |  |  | 1620 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Extendido y perfilado de tierras con medios mecánicos y refino con medios mecánicos
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
035 | m3 | Relleno y Extendido de viales con suelo tolerable |  |  | 120.6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Relleno y extendido de tierras con material tolerable procedente de prestamos externos a la planta, dejando el terreno perfilado en basto, con medios mecánicos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
040 | m2 | Compactación de explanada en viales de acceso |  |  | 1860 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Compactación de explanada a cielo abierto, con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
060 | m2 | Desbroce y limpieza de terrenos planos |  |  | 944 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desbroce y limpieza del terreno con poco o nula pendiente, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 30 cm; y carga a camión. El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
080 | Ud. | Talado de árbol |  |  | 15 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Talado de árbol de entre 5 y 15 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco y copa frondosa, con motosierra y camión con cesta, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
110 | m2 | Desbroce y limpieza del talud del canal de Descarga |  |  | 700 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos y/o manuales en aquellas zonas donde la pendiente o frondosidad no permita el uso de maquinaria. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para excavación: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
140 | m | Vallado provisional de protección lámina de agua del Canal |  |  | 70 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Vallado provisional de la lámina de agua, de 1,5 m de altura, compuesto por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sujeta mediante puntas planas de acero a rollizos de madera, de 10 a 12 cm de diámetro y 2,0 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,5 m, Incluye Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre la malla electrosoldada para contención de ramas o tierras que puedan caer a la lamina de agua del canal. Incluye p/p de desmontaje y montaje tanto para la protección durante los trabajos de desbrozado del talud como en la fase de relleno y terraplenado del camino de acceso a la cántara.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
590 | m2 | Red vertical de protección en Canal de Descarga |  |  | 250 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 40x40 mm de paso, con cuerda de red de calibre 8 mm y cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de calibre anudada a la red, para su instalación en el hueco entre la pasarela del canal de descarga y el fondo del canal para que sirva de elemento retenedor de ramas,, hojas y demás elementos flotantes durante el descenso de nivel de la lamina de agua. Incluye p/p de contrapesos metálicos y/o hormigón para evitar su desplazamiento
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
160 | m3 | Excavación de zanjas para instalaciones |  |  | 177.6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación. El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
170 | m3 | Relleno de zanjas para instalaciones. |  |  | 177.6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Relleno de zanjas para instalaciones en los 20 primeros cm, con arena de 0 a 5 mm de diámetro y compactación en tongadas sucesivas máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El relleno posterior se empleara las tierras acopiadas en los bordes para su reutilización como relleno. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
180 | m3 | Relleno y Terraplenado de tierras. |  |  | 1366 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Relleno y terraplenado de tierras, mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material tolerable procedente de prestamos exteriores a la planta, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.3.3 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
190 | m3 | Excavación a cielo abierto, con medios mecánicos. |  |  | 1348 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluye los tiempos de espera por caracterización radiológica del terreno excavado. El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
191 | m3 | Excavación a cielo abierto, con medios manuales. |  |  | 10 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con martillo neumático, y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
195 | m3 | Excavación fondo del canal de descarga. |  |  | 500 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación del fondo del canal de descarga, en suelo con mezcla de sedimentos húmedos y terreno granular semidenso, con medios mecánicos, y carga a camión. Se empleara una retroexcavadora tipo Caterpilar 322CL o equivalente, de brazo largo, con alcance horizontal de 18 metros. El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. Incluye p/p de tiempos de espera para permitir la caracterización radiológica y la carga de los medios auxiliares de transporte de los contenedores de sedimentos hacia la zona de acopio.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
200 | m3 | Transporte de tierras o RCD's desclasificadas dentro de la obra. |  |  | 1980.24 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte de tierras o RDC's con dumper y/o camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de 1 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga en las zonas de acopio designadas por ENRESA y el viaje de vuelta. Incluye la carga al camión para su entrega final a Gestor Autorizado. Se estima un esponjamiento del 20% del volumen inicial de tierras y/o RCD's.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
210 | m3 | Transporte de tierras o RCD's desclasificables o RBBA dentro de la obra. |  |  | 1839.77 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte de tierras o RCD's desclasificables o con algún posible tipo de afección radiológica con dumper y/o camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de 1 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, caracterización radiológica de los contenedores o bultos de transporte, el viaje de ida, la descarga en las zonas de acopio y/o Almacenes designados por ENRESA y el viaje de vuelta. Se estima un esponjamiento de un 20% sobre el volumen inicial de tierras o RCD's.
CAPÍTULO 3 |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0 | 8
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
150 | Ud. | Desvío provisional de instalaciones |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desvío de instalaciones existentes bajo la Balsa de decantación. Incluye trabajos de desvío de la instalación eléctrica, alumbrado, red de tierras o CCTV, manteniendo el servicio de esta instalación durante el período de tiempo que duren los trabajos. El precio no incluye los trabajos de excavaciones para formación de zanjas por las que discurrirán los desvíos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
330 | m | Acometida al nuevo Cuadro General de Alimentación. |  |  | 60 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 75 mm de diámetro.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
340 | Ud. | Cuadro General de Distribución |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cuadro general de distribución conforme al esquema unifilar. Partirán los circuitos de alimentación a los consumidores: cuadros control y maniobra de bombas, red de tomas de corriente, alumbrado normal y de emergencia. Grado de protección IP65.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
350 | Ud. | Red de distribución Alumbrado |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Red eléctrica de distribución para Alumbrado; circuitos exteriores con cableado bajo tubo protector.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
360 | Ud. | Red de distribución Alumbrado Emergencia |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Red eléctrica de distribución para Alumbrado Emergencia; circuitos exteriores con cableado bajo tubo protector.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
370 | Ud. | Red de distribución Fuerza en tomas de corriente |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Red eléctrica de distribución para Fuerza en tomas de corriente; circuitos exteriores con cableado bajo tubo protector.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
380 | Ud. | Red de distribución Bomba pozo aspiración |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Red eléctrica de distribución para Bomba en pozo de aspiración en el fondo del canal de descarga; circuitos exteriores con cableado bajo tubo protector.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
390 | Ud. | Red de distribución Bomba en arqueta de bombeo |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Red eléctrica de distribución para Bomba en arqueta de bombeo situada en la Balsa de Decantación; circuitos exteriores con cableado bajo tubo protector.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
400 | Ud. | Líneas de puesta a tierra |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Líneas de puesta a tierra
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
410 | Ud. | Suministro e instalación de bomba sumergible en pozo aspiración |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro, montaje y desmontaje de sistema de bombeo de aguas, con bomba sumergible para 10 m³/h de caudal y 15,47 mca de altura, tipo Grundfos DPK 10,80,22,5,0D o equivalente para drenaje de aguas industriales y lodos con solidos en suspensión de hasta 50mm de 2,2kW de Potencia P2, en pozo de aspiración del fondo del canal de descarga, altura mínima de inmersión de 3 m, para la evacuación y canalización de las aguas a una cota superior y a una distancia de 250 metros máximo, Incluye cuadro de mando de la propia bomba, que incluye botón de marcha/paro, sistema de arranque automático comandado por sondas de nivel, así como las protecciones y rearmes necesarios. Incluye kit de descenso y anclaje automático. Incluye accesorio flotador para su uso en la evacuación de las aguas remanentes que queden en el Canal una vez descienda su nivel. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de las electrobombas. Grado de protección IP68.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
411 | Ud. | Instalación de bomba sumergible en arqueta de bombeo |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro, montaje y desmontaje de sistema de bombeo de aguas, con bomba sumergible de 10 m³/h de caudal y 15,47 mca de altura, tipo Grundfos DPK 10,80,22,5,0D o equivalente, en arqueta de bombeo de la balse de decantación, bombeo de hasta 3 m de profundidad, para la evacuación y canalización a una cota superior y a una distancia de 250 metros máximo , Incluye cuadro de mando de la propia bomba, que incluirá botón de marcha/paro asi como las protecciones y rearmes necesarios. Incluye sistema de arranque automático comandado por sondas de nivel, así como las protecciones y rearmes necesarios.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
415 | Ud. | Bomba de reserva |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y almacenamiento en las instalaciones de ENRESA de la C.N. de Zorita de bomba sumergible de reserva en previsión de posibles fallos o rotura durante la operación de las bombas situadas en el Pozo de Aspiración o Arqueta de Bombeo, para 10 m³/h de caudal y 15,47 mca de altura. De Iguales características que las empleadas en pozo de aspiración y arqueta de bombeo.
CAPÍTULO 4 |  | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0 | 8
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
420 | m | Tramo para vaciado del Canal de descarga |  |  | 125 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Conducción hidráulica mediante manguera plana reforzada para conducciones de líquidos a presión de PVC de DN 90mm y PN 6 desde pozo de aspiración en el fondo del canal de descarga hasta balsa de decantación. Incluye p/p de anclajes a estructura metálica a su paso por la pasarela del canal de las antiguas torres de refrigeración y resto de elementos incluidos en el pliego técnico.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
430 | m | Tramo para vaciado de Balsa de Decantación |  |  | 231 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Conducción hidráulica desde Balsa de Decantación hasta punto de conexión con el colector de vertidos en las inmediaciones de la Balsa de neutralización. También incluye la conducción desde este punto hasta la entrada del sistema de efluentes Líquidos radiactivos situadas en el FH-20*. El tramo se ejecuta mediante una combinación de tubería de PE de DN 90 y PN 10 y manguera plana reforzada para conducciones de líquidos a presión de PVC de DN 90mm y PN 6. Incluye p/p de anclajes a estructura metálica a su paso por la pasarela del canal de descarga.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
450 | m | Prolongación de tubería de agua de arrastre |  |  | 120 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Prolongación de la tubería de arrastre del sistema de efluentes líquidos, formada por tubo de PVC-U de 315 mm de diámetro y PN 10; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la semipasarela, accesorios y piezas especiales. No incluye la excavación de la zanja para su montaje.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
460 | m | Prolongación y soportado de la tubería de vertido existente |  |  | 15 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Prolongación y anclaje de la tubería de vertido de PE de DN110 y PN 10 existente hasta la semipasarela situada al final del canal de descarga.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
465 | m | Aliviaderos Balsa de Decantacion |  |  | 50 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Aliviaderos de la Balsa de decantación formados por 3 tubos de PVC de 125 mm de diámetro en los primeros 10 metros junto a la balsa y 1 Tubo de PVC diam 315 en el resto del trazado , para evacuación de agua. Incluye p/p de lastres y anclajes al terreno. Totalmente montando. Con origen en la Balsa de decantación y vertido final al Canal de Descarga, en un punto aguas arriba de la pasarela existente sobre el Canal de Descarga. Incluye líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
CAPÍTULO 5 |  | ESTRUCTURAS |  |  |  | 0 | 8
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
280 | m3 | Hormigón en Arqueta de Bombeo en Balsa de decantación |  |  | 2.72 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Estructura de hormigón armado para formación de arqueta de bombeo de la Balsa de Decantación tal y como se refleja en la Memoria y Planos del presente proyecto, de hasta 3 m de altura, de 15 cm de espesor medio, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
290 | m3 | Losa de cimentación |  |  | 4.8 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores. El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, y el encofrado lateral de la losa
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
300 | kg | Estructura metálica realizada con pórticos. |  |  | 787.2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Estructura metálica realizada con pórticos y correas de acero UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB o HEM o perfiles tubulares, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas y/o atornilladas en obra, con una cuantía de acero de 32,8 kg/m², para distancia entre apoyos inferior a 10 m, separación de 4 m entre pórticos y una altura de pilares de hasta 5 m. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
305 | kg | Escaleras metálicas |  |  | 275 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Escaleras metálicas realizada con n perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB o HEM o perfiles tubulares, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas y/o atornilladas en obra, El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
310 | Ud. | Placa de anclaje de acero, con pernos atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. |  |  | 6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central, de 250x250 mm y espesor 15 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 30 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso mortero autonivelante expansivo para relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa y protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
320 | m2 | Cobertura de chapa perfilada de acero. |  |  | 64 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cobertura de chapa perfilada trapezoidal de acero prelacado, espesor 0,6 mm, 30 mm de altura de perfil y 204 mm de intereje, colocada con un solape de la chapa superior de 200 mm y un solape lateral de un trapecio y fijada mecánicamente sobre entramado ligero metálico, situada en cubierta con una pendiente mayor del 5% y en fachadas laterales. Incluso accesorios de fijación de las chapas. El precio incluye la superficie soporte y los puntos singulares y las piezas especiales de la cobertura.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
470 | m2 | Muro de carga de fábrica armada, de bloque de hormigón. |  |  | 98.36 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso estándar, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/F/12/XC2, preparado en obra, vertido con cubilote, volumen 0,125 m³/m², en pilastras interiores; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 15 kg/m².
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
480 | Ud. | Anclaje químico estructural sobre hormigón, mediante cartucho de inyección de resina. |  |  | 610 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica mínima, mediante perforación de 20 mm de diámetro y 220 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S, de 12 mm de diámetro y 600 mm de longitud.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
306 | m2 | Base de mortero autonivelante |  |  | 270 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Base para pavimento interior, de 10 mm de espesor máximo, de mortero autonivelante de cemento CT-C35-F10-AR1 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre soporte de hormigón, . El precio no incluye el soporte de hormigón.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
490 | Ud. | Defensas anti inundación |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Solución de paneles modulares rígidos de aluminio desmontables pio AQUASTOP MODULAR o equivalente que consigue una barrera anti inundación con perfiles apilables y combinables con guías laterales y palancas de compresión para garantizar la estanqueidad de la solución. No Incluye p/p de perfiles L,100,100,10 embebidos en el muro de bloque de hormigón de la zona de acopio de contenedores. Dimensionada para hueco de puerta de 4,00 metros de ancho. La modulación de la barrera se realizará con el empleo de 2 paneles rígidos modulares de 200x180 cm consecutivos unidos por un poste central embebido y anclado al fondo del canal para cubrir el hueco de 400 cm proyectado. Incluye la p/p de anclaje del poste intermedio de anclaje en solera del canal de las antiguas torres.
CAPÍTULO 6 |  | DEMOLICIONES |  |  |  | 0 | 8
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
220 | m3 | Demolición de muro de hormigón armado con medios mecánicos. |  |  | 50.67 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de muro de hormigón armado de hasta 50 cm. de espesor con retroexcavadora con martillo rompedor, carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye la carga a camión y/o dumper
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
520 | Ud. | Retirada y Desmontaje de Pozo de Aspiración. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Retirada y Desmontaje de Pozo de aspiración. Incluye la carga a camión. No incluye el transporte en obra ni gestión de residuos. Incluye el relleno del Pozo de Aspiración con tierras del fondo del Canal de Descarga.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
530 | m3 | Demolición de losa de cimentación |  |  | 4.8 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de losa de cimentación de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
560 | Ud. | Des implantación Sistemas Eléctricos e Hidráulicos |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desimplantación de los sistemas eléctricos e hidráulicos, haciendo entrega a ENRESA de los cuadros de distribución, válvulas y bombas empleadas en el Proyecto.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
565 | Ud. | Retirada impermeabilización Balsa Decantación y Gravas de Zanja Drenante. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Retirada con medios manuales de la impermeabilización de la Balsa de Decantación y de las gravas y demás componentes de la zanja drenante. Incluye la carga a camión de los residuos generados, pero no incluye el Transporte ni la gestión de los mismos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
566 | m2 | Demolicion de Estructura de Caseta de Toma de Muestras y Control |  |  | 24 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de la estructura metálica y cerramientos de la Caseta de Toma de muestras y de Control con medios mecánicos. Incluye p/p de andamios y/o plataformas elevadoras para su completa ejecución. No incluye la p/p de Gestión de Residuos.
CAPÍTULO 7 |  | IMPERMEABILIZACIONES Y DRENAJES |  |  |  | 0 | 4
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
250 | m2 | Impermeabilización de balsa de decantación y zona de acopio desclasificables, con geotextil y geomembrana. |  |  | 1020 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Impermeabilización de balsa de decantación y zona de acopio de excavaciones convencionales, con geomembrana homogénea de policloruro de vinilo plastificado (PVC-P), con resistencia a la intemperie, de 1,2 mm de espesor, color gris, con una densidad de 1240 kg/m³ según UNE-EN ISO 1183, resistencia CBR a punzonamiento de 1,8 kN según UNE-EN ISO 12236 y una resistencia al desgarro superior a 40 kN/m, colocada con solapes, sin adherir al soporte, sobre geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 21,1 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 24,8 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 9,8 mm, resistencia CBR a punzonamiento 3,9 kN y una masa superficial de 300 g/m². Incluye p/p de remates en coronación de taludes de la balsa. Incluye p/p de uniones soldadas entre laminas. Totalmente terminada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
260 | m | Zanja drenante |  |  | 11 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Zanja drenante en fondo de Balsa de Decantación, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado total a 360° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro nominal, 146 mm de diámetro interior, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocado sobre cama de arena, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 35 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante 20/40, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². Incluso lubricante para montaje. El precio incluye la excavación de la zanja por medios manuales, incluso la carga y retirada de tierras por medios manuales.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
500 | Ud. | Arqueta de lixiviados |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Arqueta para recogida de los lixiviados en la zona de acopio de contenedores, , enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, sobre solera de hormigón armado HA-25/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña. Incluye el picado previo de la solera del canal de las antiguas torres y la excavación de la arqueta con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con hormigón en masa HM-20. Incluso mortero para sellado de juntas. Incluye acabado superficial de los paramentos interiores mediante la aplicación de dos manos de pintura de poliuretano reforzada con fibras, tipo Sikafill 200 o equivalente.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
510 | Ud. | Pozo de aspiración en fondo canal de descarga |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pozo de aspiración en fondo canal de descarga formado por 2 anillos prefabricados de hormigón en masa perforados de 800 mm de diámetro interior y 500 mm de altura cada uno de ellos, para permitir el drenaje del canal. Incluye relleno de gravas en su trados, y la excavación del pozo. Los anillos se apoyarán sobre una cama de grava 40/80 de 15 cm de espesor. En la coronación del pozo de aspiración se situará una malla metálica para impedir la caída de ramas o cualquier otro objeto solido de tamaño superior a los 50 mm.
CAPÍTULO 8 |  | CONTROL DE CALIDAD |  |  |  | 0 | 2
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
050 | Ud. | Ensayo de materiales de relleno y Viales de acceso |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo tolerable en los rellenos de préstamo realizados en el proyecto. Ensayos en laboratorio: límites de Atterberg; asiento en ensayo de colapso; hinchamiento libre; Proctor Modificado; C.B.R. contenido de materia orgánica; contenido en yeso; contenido en sales solubles. Ensayos "in situ": densidad y humedad; placa de carga. Incluye 4 ensayos Proctor a realizar en: 1º- en los rellenos de camino de acceso a cántara, 2º viales de acceso a balsa de decantación 3º Vial acceso a rampa de canal de torres y 4º a diques de la balsa de decantación
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
270 | Ud. | Pruebas de servicio |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Prueba de servicio de la instalación
CAPÍTULO 9 |  | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 0 | 5
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
233 | Ud | Botiquín de urgencia |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
234 | Ud | Sistemas de protección colectiva |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y colocación de conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
235 | Ud | Formación del Personal |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
236 | Ud | Equipos de Protección Individual |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro de conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
237 | Ud | Caseta para Oficinas |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Oficinas de obra y vestuarios basados en módulos prefabricados de obra. incluidos medios auxiliares para carga/descarga, transporte a obra y retirada. Totalmente colocada.
CAPÍTULO 10 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS |  |  |  | 0 | 3
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
090 | m3 | Transporte de residuos vegetales con camión. |  |  | 39.53 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, a vertedero específico, situado a 20 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
100 | m³ | Canon de vertido por entrega de residuos vegetales a gestor autorizado. |  |  | 39.53 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, en vertedero específico. El precio no incluye el transporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
120 | m³ | Transporte de tierras con camión. |  |  | 3628.45 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
130 | m3 | Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado. |  |  | 3628.45 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio no incluye el transporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
230 | m3 | Transporte de residuos inertes con camión. |  |  | 95.36 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. Se considera un factor de conversión de 1,530 litros de Residuo inerte generado por cada m3 de hormigón demolido.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
240 | m3 | Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado. |  |  | 95.36 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio no incluye el transporte. Se considera un factor de conversión de 1,530 litros de Residuo inerte generado por cada m3 de hormigón demolido.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
540 | m3 | Transporte de residuos metálicos con camión. |  |  | 11 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
550 | m3 | Canon de vertido por entrega de residuos metálicos a gestor autorizado. |  |  | 11 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio no incluye el transporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
570 | m3 | Transporte de residuos plásticos con camión. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. Todas mediciones parciales se han redondeado a múltiplo completo de m3 por ser la cantidad mínima a facturar en vertedero.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
580 | m3 | Canon de vertido por entrega de residuos plásticos a gestor autorizado. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio no incluye el transporte. Todas mediciones parciales se han redondeado a múltiplo completo de m3 por ser la cantidad mínima a facturar en vertedero.