ANEXO 5

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

D/Dª……………………… con domicilio en.…………………., enterado de la convocatoria de procedimiento de licitación para la contratación de las obras de ………………………………………….., expediente nº………….., y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre …….. (propio o de la empresa) ………, con NIF…………..., según poder……. (se hará constar apoderamiento) a la ejecución del contrato con sujeción a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones técnicas indicadas en la oferta presentada, según el desglose de precios siguientes:

| Código | Ud | Partida | Medición | Precio unitario/ Partida alzada OFERTADO (€), max 2 decimales | Importe Total OFERTADO (euros) IVA excluido, max 2 decimales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ACTUACIONES PREVIAS |  |  |  |  |
| 01.01 | ml | DESMONTAJE DE CANALON-PESEBRE ACTUAL | 46,73 |  |  |
|  |  | Desmontaje de canalón oculto, de hasta 1000 mm de desarrollo máximo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de los accesorios y de las piezas especiales y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. |  |  |  |
| 01.02 | ml | DESMONTAJE DE REMATE INFERIOR | 46,73 |  |  |
|  |  | Demolición de remate inferior de cualquier tipo en cubiertas de hasta 0,80 m. de vuelo, por medios manuales, i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas. |  |  |  |
| 01.03 | ml | DESMONTAJE DE REMATE SUPERIOR | 58,67 |  |  |
|  |  | Demolición de remate superior de cubierta existente con trazado recto y curvo de hasta 0,30 m. de vuelo, por medios manuales, i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas. |  |  |  |
| 01.04 | ml | DESMONTAJE DE REMATE LATERAL | 19,26 |  |  |
|  |  | Demolición de remate superior de cubierta existente con trazado recto e inclinado de hasta 0,30 m. de vuelo, por medios manuales, i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas. |  |  |  |
| 01.05 | m2 | DESMONTAJE DE CHAPA PERFORADA | 28,03 |  |  |
|  |  | Chapa perforada |  |  |  |
| 02 | ESTRUCTURA AUXILIAR |  |  |  |  |
| 02.01 | ml | Ml de Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en TUBO ESTRUCTURAL 60*60*4 mm | 486,90 |  |  |
|  |  | Ml de Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en TUBO ESTRUCTURAL 60*60*4 mm formadas por piezas simples de perfiles huecos acabados en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, en cubierta de edificación. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. |  |  |  |
| 02.02 | ml | Ml de Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en TUBO ESTRUCTURAL 120*60*4 mm | 390,71 |  |  |
|  |  | Ml de Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en TUBO ESTRUCTURAL 120*60*4 mm formadas por piezas simples de perfiles huecos acabados en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra en cubierta de edificacion. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. |  |  |  |
| 02.03 | Pletinas o Placas | Pletinas o Placas | 384,00 |  |  |
|  |  | Ml de Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en PLETINA 200*200*4 mm acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra en cubierta de edificacion y fijacion a perfiles estructurales de cubierta mediante 4 tuercas M-10. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. (Se establece una medicion de 12 unidades por perfil) |  |  |  |
| 02.04 | m2 | TRAMEX 30 MM | 133,29 |  |  |
|  |  | m2 de Rejilla electrosoldada formada por pletina de acero galvanizado, de 30x3mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, montaje mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero. |  |  |  |
| 02.05 | ml | BARANDILLAS METALICAS | 200,03 |  |  |
|  |  | Ml de barandilla metalica para mantenimiento compuesto por pletinas de acero galavizado de 30 centimetros de altura y 50 mm de anchura con una linea de tensor de acero segun planos de detalle fijada y soldada a perfill metalico 120.60.4 mm. Línea de vida homologada y certificada por empresa homologada para trabajos en altura. |  |  |  |
| 02.06 | ESCALERA | ESCALERA DE MANTENIMIENTO | 1,00 |  |  |
|  |  | Ud de escalera de mantenimiento compuesta por los siguientes elementos: - 2 UD de Zancas metalicas perimetrales formadas por perfiles IPN -200 - 11 peldaños de chapa perforada de 80 cms de anchura - 2 tramos de Barandilla de 100 cms de altura compuesta por tubo de 30 mm diametro. Soldada a estructura incluyendo, replanteo, montaje de piezas,soldaduras, fijaciones, pintada en color blanco 2 manos. Plano de detalle en planos. Anchura 90 cms. |  |  |  |
| 02.07 | CANCELA | CANCELA CON CIERRE DE SEGURIDAD | 1,00 |  |  |
|  |  | Ud de cancela con cierre de seguridad incorporado formada por tubo de acero 60.60.4 mm pintado en color blanco fijado a estructura de escalera de mantenimiento según plano de detalle. Medidas 90*90 centimetros. |  |  |  |
| 03 | REMATES ACTUACIONES |  |  |  |  |
| 03.01 | ml | REALIZACION DE NUEVO PESEBRE Y/O CANALÓN | 46,73 |  |  |
|  |  | Pesebres y/o canalón cuadrado de aluminio lacado, de desarrollo según planos de hasta 1000 mm, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. |  |  |  |
| 03.02 | ml | REMATE INFERIOR | 46,73 |  |  |
|  |  | Remates de chapa plegada de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, espesor 1,5 mm, desarrollo y pliegues según planos, empotrado en los perfiles si fuese necesario; colocación con adhesivo bituminoso de aplicación en frío; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los perfiles con sellador adhesivo monocomponente. Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. |  |  |  |
| 03.03 | ml | REMATE SUPERIOR | 58,67 |  |  |
|  |  | Remates de chapa plegada de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, espesor 1,5 mm, desarrollo y pliegues según planos (parte recta y curva), empotrado en los perfiles si fuese necesario; colocación con adhesivo bituminoso de aplicación en frío; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los perfiles con sellador adhesivo monocomponente. Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. |  |  |  |
| 03.04 | ml | REMATE LATERAL | 19,26 |  |  |
|  |  | Remates de chapa plegada de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, espesor 1,5 mm, desarrollo y pliegues según planos (parte inclinada), empotrado en los perfiles si fuese necesario; colocación con adhesivo bituminoso de aplicación en frío; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los perfiles con sellador adhesivo monocomponente. Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. |  |  |  |
| 03.05 | ml | REPARACION Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION | 19,26 |  |  |
|  |  | Reparación integral de junta de dilatación de estructura en cubierta metalica existente, aplicando sikaflex o similar por ambos remates, con una resistencia de 90 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 40000 N/mm², compuesto de masillas de poliuretano especiales, agregados seleccionados, resinas y fibras de acero, en una franja aproximada de 5 cm a cada lado de la junta, previa limpieza de la superficie soporte. |  |  |  |
| 03.06 | ml | BAJANTES | 24,75 |  |  |
|  |  | ML de Bajante interior de la red de desagüe de aguas pluviales formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo, incluyendo fijaciones, remates, encuentros, segun palnos de detalle. |  |  |  |
| 03.07 | m2 | CHAPA PERFORADA | 28,03 |  |  |
|  |  | M2 de Revestimiento de techo formado por chapa perforada de acero galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 600 mm de desarrollo; colocación con fijaciones a perfileria existente y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los perfiles con sellador adhesivo monocomponente. |  |  |  |
| 03.08 | m2 | SUSTITUCION DE TORNILLOS OXIDADOS Y SIN JUNTA. COLOCACION DE TORNILLOS AUTOPERFORANTES CON ARANDELA INOX Y JUNTA DE EPDM ( REPERCUSION POR M2 DE CUBIERTA) | 754,00 |  |  |
| 03.09 | APERTURA pasa-tubo | APERTURA DE FORJADO PARA PASO DE INSTALACION | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Ud de apertura con corona metálica de apertura para paso de canalización eléctricas en forjado de techo de garaje espesor de forjado 25/30 centimetros, incluyendo replanteo, limpieza y equipos auxiliares |  |  |  |  |
| 04 |  | PANELES FOTOVOLTAICOS |  |  |  |  |
| PAN450WP_JA | Panel | PANEL FOTOVOLTAICO DE 450 Wp | 213,00 |  |  |  |
|  |  | Ud. Suministro, instalación y montaje de módulo solar fotovoltaico de potencia 450 Wp, LongiLR5-54HTH-450M o similar, Incluyendo conexión entre módulos, parte proporcional de pequeño material instalado, trasladado y puesto en obra. Totalmente montado, instalado y funcionando. |  |  |  |  |
| EST_PANELES_C | Panel | ESTRUCTURA MÓDULOS PARA FIJACIÓN A EST. CUB | 213,00 |  |  |  |
|  |  | Ud. Suministro, instalación y montaje parte proporcional para cada panel fotovoltaico de estructura de soporte para paneles solares fotovoltaicos para fijación coplanar pero a estructura auxiliar de cubierta. Incluso perfiles, fijación y anclaje con tornillos autotaladrantes de acero inox y arandela EPDM y posterior remate que garantice la estanqueidad de la cubierta. Se incluyen todos los accesorios, materiales, traslado de maquinaria y medios auxiliares, almacenamiento y custodia, desembalado, ubicación en sitio definitivo, nivelado, ensamblado, sujeción y, en general, todos los preparativos, trabajos y útiles necesarios para realizar una correcta instalación. Totalmente montado e instalado. |  |  |  |  |
| INV50KWTRIF | Inversor | INVERSOR 50 KW TRIFÁSICO | 2,00 |  |  |  |
|  |  | Ud. Suministro, instalación y montaje de inversor trifásico de potencia nominal 50 kW, SAJ R6-50K-T4-32 o similar. Tensión max de entrada 1100V. Tensión de salida 400/230V. Con certificado de vertido cero. PArte proporcional de material y configuración para trabajar en paralelo con otro inversor idéntico. Totalmente instalado incluso parte proporcional de fijaciones, pequeño material y montaje. |  |  |  |  |
| PCAJAFUS | Caja de fusibles | CAJA DE FUSIBLES CC | 2,00 |  |  |  |
|  |  | Ud. Suministro, instalación y montaje de caja de fusibles de corriente continua equipado con 16 fusibles de 16A para corriente continua, y 8 limitadores de sobretensión de 1000Vdc (los limitadores sólo si el inversor no incorporase los limitadores internamente). Totalmente instalado, incluso parte proporcional de cableado, canaleta, pequeño material y montaje. |  |  |  |  |
| PCUADPROTCA | Por circuito | CUADRO Y ARMARIO DE PROTECCIONES CA | 2,00 |  |  |  |
|  |  | Ud. Suministro, instalación y montaje de cuadro y armario homologado de protecciones CA. Cuadro de protecciones de corriente alterna IP32 equipado con 1 automático magnetotérmico de 4 x 100A y 1 diferencial de 4x100A y 30 mA. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de cableado, canaleta, pequeño material y montaje. |  |  |  |  |
| PCUADGENERAL | Por circuito | PROTECCIONES CUADRO GENERAL | 2,00 |  |  |  |
|  |  | Ud. Suministro, instalación y montaje de Protecciones a instalar en el cuadro general: - Interruptor magnetotérmico de 4x100A e Interruptor diferencial de 4x100A y 30 mA instalados en el CGBT de la nave. Incluso modificaciones en el interior del cuadro CGBT (desplazamiento de algunos automáticos,…), así como trabajos (pequeños cortes en la puerta del cuadro del CGBT) y elementos auxiliares necesarios para que los nuevos automáticos montados para la instalación fotovoltaica, se puedan manipular desde el exterior del cuadro. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de cableado, canaleta, pequeño material y montaje. |  |  |  |  |
| MEDIDORF | Medidor | MEDIDOR DE CORRIENTE | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Ud. Suministro, instalación y montaje de medidor de corriente: Smart Meter, para que el inversor tenga información sobre cuando debe o no cortar la producción, ya que no puede verter a red. Totalmente instalado. |  |  |  |  |
| PCC1X4 | ml | CIRCUITO C.C. 1X4 MM2 CU 1,8 KV DC | 910,00 |  |  |  |
|  |  | ml. Conductor unipolar de sección 1x4 mm2 de Cobre para la parte de continua, tipo Prismian Prysun H1Z2Z2-K o similar,incluso instalación en bandeja, ensayado y aprobado por el fabricante a 1,8 kV DC. Incluso p.p. de pequeño material, conexionado, etc. Totalmente instalado y verificado. |  |  |  |  |
| PCC1X6 | ml | CIRCUITO C.C. 1X6 MM2 CU 1,8 KV DC | 920,00 |  |  |  |
|  |  | ml. Conductor unipolar de sección 1x6 mm2 de Cobre para la parte de continua, tipo Prismian Prysun H1Z2Z2-K o similar,incluso instalación en bandeja, ensayado y aprobado por el fabricante a 1,8 kV DC. Incluso p.p. de pequeño material, conexionado, etc. Totalmente instalado y verificado |  |  |  |  |
| 5X251000VPP | ml | CIRCUITO ELEC. P.C. 5X25 (0,6/1Kv) | 94,00 |  |  |  |
|  |  | Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio realizado con cable multiconductor (u unipolar) de cobre para una tensión nominal de Rz1-K 06/1Kv y sección 5x25 mm2. para pública concurrencia, en sistema trifásico, (3 activos, neutro y protección), incluído parte proporcional de: - Tubo con diámetro y acabado según plano (sólo se mide canalización independiente para bandejas, tubo de acero, tubo enterrado) - Cajas de registro - Regletas de conexión. |  |  |  |  |
| REJIBAND6060 | ml | BANDEJA DE TIPO REJIBAND 60X60 MM CON TAPA | 36,00 |  |  |  |
|  |  | ml. Suministro instalación y montaje de bandeja de rejilla de tipo rejiband de dimensiones 60x60mm y con tapa. Incluso fijcaciones, pequeño material y parte proporcional de tapas para aquellos. Totalmente montada e instalada. |  |  |  |  |
| REJIBAND60100 | ml | BANDEJA DE TIPO REJIBAND 60X100 MM CON TAPA | 55,00 |  |  |  |
|  |  | ml. Suministro instalación y montaje de bandeja de rejilla de tipo rejiband de dimensiones 60x100mm y con tapa. Incluso fijcaciones, pequeño material y parte proporcional de tapas para aquellos. Totalmente montada e instalada. |  |  |  |  |
| REJIBAND60150 | ml | BANDEJA DE TIPO REJIBAND 60X150 MM CON TAPA | 15,00 |  |  |  |
|  |  | ml. Suministro instalación y montaje de bandeja de rejilla de tipo rejiband de dimensiones 60x150mm y con tapa. Incluso fijcaciones, pequeño material y parte proporcional de tapas para aquellos. Totalmente montada e instalada. |  |  |  |  |
| REDTIERRASOLA | P.A. | RED DE TIERRAS SOLAR | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Ud. Suministro, instalación y montaje de red de tierras para instalación solar fotovoltaica, formada por conductor de cobre desnudo de 16 mm2 (90 metros de cable), formando red de tierra entre estructura y bandeja. Totalmente montado e instalado. |  |  |  |  |
| PCONTROLYMONI | P.A. | CONTROL Y MONOTORIZACIÓN | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Ud. Suministro, instalación y montaje de sistema de monotorización mediante cable ethernet cat6 con el switch de comunicaciones existentes del edificio. Equipo compatible con los elementos de la instalación. Incluso equipo SAI 600w 30min, datalogger y convertidor de señal a RJ45, alimentación para equipos con protección magnetotérmica y tomas de corriente compatibles en España. |  |  |  |  |
| PCERTIFLEGALI | P.A. | CERTIFICADO, LEGALIZACIÓN Y TRAMITACIÓN | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Ud. Boletín y legalización, realizada por instalador autorizado, de una instalación fotovoltaica de baja tensión, incluso gastos de tramitación y control administrativo e inspección incial por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A.) Entregando la documentación debidamente sellada por la DGIEM. |  |  |  |  |
| 05 | PLAN DE CONTROL DE CALIDAD |  |  |  |  |  |
| 05.01 | P.A. | ENSAYO DE ESTRUCTURA METALICA | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Ensayo destructivo sobre una muestra de perfil laminado, con determinación de: límite elástico aparente, resistencia a tracción, módulo de elasticidad, alargamiento y estricción. |  |  |  |  |
| 05.02 | P.A. | ENSAYO DE SOLDADURAS | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas magnéticas. (10 UNIDADES A ENSAYAR) |  |  |  |  |
| 05.03 | P.A. | ENSAYO PANEL SOLAR | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Certificacion de panel solar según establece Plan de control de calidad con tres (3) ensayos de laboratorio. (ENSAYO ULTRAVIOLETA-ENSAYO POR CORROSIÓN DE NIEBLA SALINA-ENSAYO AL IMPACTO). |  |  |  |  |
| 05.04 | P.A. | ENSAYO CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PANEL | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Certificación de capacidad productiva de los paneles solares según establece plan de control de calidad (3 ensayos en unidades diferentes): - Pruebas de Determinación de Potencia Máxima (o flash test) para determinar la potencia de salida de un módulo fotovoltaico en condiciones de prueba estándar(STC). - Ensayos de electroluminiscencia que permiten detectar defectos internos en los módulos fotovoltaicos, como roturas/microfisuras en células, células en cortocircuito, defectos por contacto bus/dedos, etc. con una alta resolución espacial. - Prueba de termografía infrarroja se realizan con cámaras infrarrojas portátiles de alta resolución. - Pruebas de medición de aislamiento eléctrico para comprobar que no se producen averías eléctricas y que los elementos conductores de un módulo están suficientemente aislados del marco. |  |  |  |  |
| 06 | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  |  |  |
| 06.01 | P.A. | SEGURIDAD Y SALUD | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Conjunto de medidas de proteccion individuales y colectivas establecidas en el Plan de seguridad y salud. |  |  |  |  |
| 07 | GESTION DE RESIDUOS |  |  |  |  |  |
| 07.01 | P.A. | VALORACION SEGUN PLAN DE GESTION DE RESIDUOS | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Valoracion segun proyecto de plan de gestion de residuos inertes de material no cerámico, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye la certificación exigible a la empresa constructora de entrega autorizada. |  |  |  |  |
| 07.02 | contenedores | TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES | 4,00 |  |  |  |
|  |  | Transporte de residuos inertes de cubierta, elementos metálicos y embalajes, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTADO (IVA EXCLUIDO) |  |  |  |  |  |  |

*Se considera que todas las partidas llevan incluidos los gastos generales y el beneficio industrial.

Y para que conste, firmo la presente declaración en …….. a………… de……….. 202….

NOTA: En caso de subcontratación de tareas no críticas, INDICAR: el importe y alcance de la/s partida/s subcontratada/s así como la/s denominación/es social/es o perfiles empresariales de la/s empresa/s subcontratista/s

| ¿Tiene previsto subcontratar tareas no críticas? |  | SÍ* | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| *En caso afirmativo, indicar el importe y alcance de la/s partida/s subcontratada/s, así como la/s denominación/es social/es o perfil/es empresarial/es de la/s empresa/s subcontratista/s: |  |  |  |
| Actuación/Actividad a subcontratar | Importe a subcontratar | Empresa subcontratista |  |