## Instrucciones
Instrucciones para cumplimentar el archivo Excel de presentación de oferta económica
-El archivo se compone de esta pestaña de instrucciones, y de la pestaña "Modelo de oferta económica" que contiene el resumen del importe total ofertado, el resumen por capítulo y el detalle de cada capítulo con los precios unitarios y las partidas alzadas.
-El licitador solo rellenará las celdas en naranja de la pestaña "Modelo de oferta Económica", que se corresponden con el importe ofertado de cada precio unitario y partida alzada de cada una de las partidas. El archivo calcula automaticamente el importe total.
-La hoja deberá incluir en cada celda naranja un único importe y el archivo automaticamente redondeará a dos decimales.
-El importe de cada precio unitario y partida alzada debe incluir la parte correspondiente de gastos generales y el beneficio industrial. Los importes NO deben incluir el IVA.
-Se deberán cumplimentar todos los precios unitarios y las partidas alzadas de todos los capítulos. NO SON ADMISIBLES las ofertas que NO estén completas.
-En cada capítulo el archivo trae de origen las mediciones de cada partida y calculará de forma automática los importes totales por partida, al introducir el licitador los importes de cada precio unitario y partida alzada.
-El archivo calcula de forma automática el precio ofertado por el licitador, en base los importes introducidos, sumando a su vez las partidas de cada capítulo.
-A modo de alerta, en la columna "E" de la pestaña "Modelo de oferta económica" aparecerá una leyenda en color rojo en las filas en las que exista algún error de cumplimentación, en los casos siguinetes:
•Dentro de cada capítulo, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, en la columna "E" se visualizará la leyenda "Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un importe en la celda en naranja"
•En el resumen general, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, se podrá visualizar en la columna "E" la leyenda "En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar"
•En la última línea del resumen general, cuando el archivo detecta que la oferta final supera el valor del presupuesto máximo de licitación se visualizará la leyenda "El precio ofertado supera el Presupuesto Máximo de Licitación, oferta NO ADMISIBLE"
Una vez completado el archivo el licitador deberá convertir a formato PDF todas las hojas de la pestaña "Modelo de oferta económica", firmar electrónicamente el documento e incorporarlo al Archivo electrónico C de su proposición, junto con el archivo en formato Excel y el resto de documentos incluidos en el anexo al PCA. En caso de no coincidencia entre lo indicado en el archivo Excel y el archivo PDF, primará el documento PDF firmado electronicamente.

## Modelo de oferta económica
ANEXO 5
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
D/Dª ................................. con domicilio en.………………..........................…., enterado de la convocatoria de procedimiento de licitación para la contratación de las obras del proyecto de INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMAS AUXILIARES EN LÍNEAS 1 Y 2 DE LA SECCIÓN II DE LA CELDA 29 EN EL C. A. EL CABRIL expediente nº CO-IN-24-015 y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre …….. (propio o de la empresa)….....……, con N.I.F……..............., según poder…….. (se hará constar apoderamiento)........... a la ejecución del contrato con sujeción a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones técnicas indicadas en la oferta presentada, por el importe siguiente:
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMAS AUXILIARES EN LÍNEAS 1 Y 2 DE LA SECCIÓN II DE LA CELDA 29 EN EL C. A. EL CABRIL. |  |  |  | Precio Máximo de Licitación IVA EXCLUIDO
TOTAL PROYECTO |  |  | Importe (€)
TOTAL Capítulo 1 - CUADRO DISTRIBUCIÓN Ñ-EE-CDE13 |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL Capítulo 2 - CUADRO DISTRIBUCIÓN Ñ-EE-CDE14 |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL Capítulo 3 - PANEL CONTROL EXTRACTORES Ñ-VA-PL001 |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL Capítulo 4 - ACTUACIONES GENERALES EN CUADROS DE LA INSTALACIÓN |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL Capítulo 5 - DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE CABLEADO Y CANALIZACIONES |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL Capítulo 6 - NUEVO CABLEADO Y CANALIZACIONES |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL Capítulo 7 - ALUMBRADO Y TOMAS DE CORRIENTE |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL Capítulo 8 - POSICIONES DE MONITORES DE RADIACIÓN |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL Capítulo 9 - RED DE TIERRAS Y PARARRAYOS |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL Capítulo 10 - PRUEBAS, DOCUMEN. Y LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL SEGURIDAD Y SALUD |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL, PRECIO OFERTADO (IVA Excluido) |  |  | 0 | 410439.86
¿Tiene previsto subcontratar? |  |  |  | SÍ* | NO
*En caso afirmativo, indicar el importe y alcance de la/s partida/s subcontratada/s, así como la denominación social o perfil empresarial de la/s empresa/s subcontratista/s:
Actuación/Actividad a subcontratar |  |  | Importe a subcontratar | Empresa subcontratista
Y para que conste, firmo la presente declaración en …................….......... a…..de…………...... 202…
CAPÍTULO 1 |  | CUADRO DISTRIBUCIÓN Ñ-EE-CDE13 |  |  |  | 0 | 6
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
1.1 | Ud. | Cuadro de distribución metálico, modular. … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cuadro de distribución metálico, modular, será de acceso frontal con puerta ciega, de fácil apertura, con bisagra lateral y construido en chapa de acero tratada y pintada con pintura epoxi no menor de 2,5 mm de espesor. Con zócalo metálico perfil L y preparado para acometida por su parte inferior. El grado de protección no será inferior a IP-54. Totalmente montado. Colocación y fijación del elemento. Incluido material, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, pequeño material y pruebas de funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
1.2 | Ud. | Bloque de Distribución 4P 125A; Icc 6kA. … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Bloque de Distribución 4P 125A; Icc 6kA. Totalmente montado y conexionado. Incluido material, mano de obra, medios auxiliares, pequeño material y pruebas de funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
1.3 | Ud. | Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), … |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 80 A, poder de corte 10 kA, curva C. Totalmente montado, conexionado y probado.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
1.4 | Ud. | Protector contra sobretensiones, tipo 1 + 2 (ondas de 10/350 µs y 8/20 µs), … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Protector contra sobretensiones, tipo 1 + 2 (ondas de 10/350 µs y 8/20 µs), con led indicador de final de vida útil, tetrapolar (3P+N), tensión nominal 230/400 V, para la línea trifásica de suministro eléctrico colocado dentro del cuadro principal. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
1.5 | Ud. | Conjunto fusible, formado por fusibles cilíndricos, curva gG … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Conjunto fusible, formado por fusibles cilíndricos, curva gG, intensidad nominal 125 A, poder de corte 100 kA y base modular para fusibles cilíndricos, tripolar (3P), intensidad nominal 125 A. Totalmente montado, conexionado y probado.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
1.6 | Ud. | Caja de distribución metálica, de superficie … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Caja de distribución metálica, de superficie, con puerta ciega, con grados de protección IP55 e IK10, RAL 7035, de 300x300x120 mm, con carril DIN, terminales de tierra, incluso borneros de conexión. Incluye: Conexión, Colocación y fijación del elemento.
CAPÍTULO 2 |  | CUADRO DISTRIBUCIÓN Ñ-EE-CDE14 |  |  |  | 0 | 17
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
2.1 | Ud. | Armario de distribución metálico de chapa de acero tratada y pintada … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Armario de distribución metálico de chapa de acero tratada y pintada con pintura epoxi no menor de 2,5 mm de espesor y estructura adecuada, protección IP54, con zócalo metálico perfil L y preparado para acometida por su parte inferior, con puerta ciega troquelada para elementos de maniobra. Totalmente montado, Colocación y fijación del elemento. Incluido material, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, pequeño material y pruebas de funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
2.2 | Ud. | Piloto de señalización estanco, para alimentación de 230 Vca, ... |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Piloto de señalización estanco, para alimentación de 230 Vca, con led color AMBAR (PRESENCIA DE TENSIÓN). Incluso elementos de fijación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.3 | Ud. | Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 80 A, poder de corte 10 kA, curva C. Totalmente montado, conexionado y probado.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.4 | Ud. | Bloque de Distribución 4P 125A; Icc 6kA. … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Bloque de Distribución 4P 125A; Icc 6kA. Totalmente montado y conexionado. Incluido material, mano de obra, medios auxiliares, pequeño material y pruebas de funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.5 | Ud. | Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), … |  |  | 5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C. Totalmente montado, conexionado y probado.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.6 | Ud. | Contador horario 2P, modular. … |  |  | 5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Contador horario 2P, modular. Totalmente montado, conexionado y probado.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.7 | Ud. | Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), … |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C, con bloque diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA. Totalmente montado, conexionado y probado.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.8 | Ud. | Selector estanco de 3 posiciones +/- 45º … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Selector estanco de 3 posiciones +/- 45º, contactos NA + NA . "MANUAL" "0" "AUTOMATICO". Instalación en superficie. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.9 | Ud. | Contactor de 3 contactos principales NA y un contacto auxiliar NC, … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Contactor de 3 contactos principales NA y un contacto auxiliar NC, de intensidad nominal 16 A y tensión de bobina 230 V. Totalmente montado, conexionado y probado.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.10 | Ud. | Temporizador, modular. … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Temporizador, modular. Totalmente montado, conexionado y probado.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.11 | Ud. | Detector de movimiento por infrarrojos para automatización … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Detector de movimiento por infrarrojos para automatización del sistema de alumbrado, ángulo de detección de 240°, alcance frontal de 12 m y lateral de 15 m, regulable en tiempo, en sensibilidad lumínica y en distancia de captación, alimentación a 230 V y 50 Hz, poder de ruptura de 10 A a 250 V, con conmutación en paso por cero, sensibilidad lumínica regulable de 5 a 2000 lux, temperatura de trabajo entre -10°C y 40°C, grado de protección IP45, de 123,5x76,5x60,5 mm. Instalación en a columna de la cubierta. Incluso sujeciones. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.12 | Ud. | Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), intensidad nominal 6 A, … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), intensidad nominal 6 A, poder de corte 6 kA, curva C, con bloque diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC. Totalmente montado, conexionado y probado.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.13 | Ud. | Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, … |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, con bloque diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC. Totalmente montado, conexionado y probado.
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
2.14 | Ud. | Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, poder de corte 10 kA, curva C, con bloque diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, clase AC. Totalmente montado, conexionado y probado.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.15 | Ud. | Interruptor automático magnetotérmico, tripolar (3P), intensidad nominal 16 A, … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Interruptor automático magnetotérmico, tripolar (3P), intensidad nominal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C, con bloque diferencial instantáneo, tripolar (3P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC. Totalmente montado, conexionado y probado.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.16 | Ud. | Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo CETAC IEC60309, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color azul. Instalación en superficie. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.17 | Ud. | Base de toma de corriente con contacto de tierra (3P+T), … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Base de toma de corriente con contacto de tierra (3P+T), estanca, tipo CETAC IEC60309, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 32 A, tensión asignada 400 V, con tapa y caja con tapa, de color rojo. Instalación en superficie. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
CAPÍTULO 3 |  | PANEL CONTROL EXTRACTORES Ñ-VA-PL001 |  |  |  | 0 | 16
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
3.1 | Ud. | Armario de distribución metálico de chapa de acero tratada … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Armario de distribución metálico de chapa de acero tratada y pintada con pintura epoxi no menor de 2,5 mm de espesor y estructura adecuada, protección IP54, con zócalo metálico perfil L y preparado para acometida por su parte inferior, con puerta ciega troquelada para elementos de maniobra. Incluido material, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, pequeño material y pruebas de funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
3.2 | Ud. | Interruptor automático magnetotérmico, tripolar (3P), … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Interruptor automático magnetotérmico, tripolar (3P), intensidad nominal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C. Totalmente montado, conexionado y probado.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.3 | Ud. | Piloto de señalización estanco, para alimentación de 230 Vca, … |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Piloto de señalización estanco, para alimentación de 230 Vca, con led color AMBAR (PRESENCIA DE TENSIÓN). Incluso elementos de fijación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.4 | Ud. | Bloque de Distribución 3P 40A; Icc 4.5kA…. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Bloque de Distribución 3P 40A; Icc 4.5kA. Totalmente montado y conexionado. Incluido material, mano de obra, medios auxiliares, pequeño material y pruebas de funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.5 | Ud. | Interruptor diferencial instantáneo, tripolar (3P), … |  |  | 6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Interruptor diferencial instantáneo, tripolar (3P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC. Totalmente montado, conexionado y probado.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.6 | Ud. | Guardamotor con mando manual local, tripolar (3P), … |  |  | 6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Guardamotor con mando manual local, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de disparo térmico entre 1,6 y 2,5 A, poder de corte 100 kA. Totalmente montado, conexionado y probado.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.7 | Ud. | Contactor de 3 contactos principales NA … |  |  | 6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Contactor de 3 contactos principales NA y un contacto auxiliar NC, de intensidad nominal 12 A y tensión de bobina 110 V. Totalmente montado, conexionado y probado.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.8 | Ud. | Contador horario 2P, modular. … |  |  | 6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Contador horario 2P, modular. Totalmente montado, conexionado y probado.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.9 | Ud. | Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, … |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 6 A, poder de corte 6 kA, curva C. Totalmente montado, conexionado y probado.
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
3.10 | Ud. | Transformador de carril DIN, 100 VA … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transformador de carril DIN, 100 VA con entrada 230 Vac y salida 110 Vac. Incluso Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.11 | Ud. | Selector estanco de 3 posiciones +/- 45º, contactos NA + NA. … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Selector estanco de 3 posiciones +/- 45º, contactos NA + NA . "ENCENDIDO" "0" "AUTOMATICO". Instalación en superficie. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.12 | Ud. | Pulsador estanco, con grado de protección IP55, ... |  |  | 6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pulsador estanco, con grado de protección IP55, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 110 V, con un contacto NA, con tecla simple y caja, de color ROJO (MARCHA). Instalación saliente en superficie. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.13 | Ud. | Pulsador estanco, con grado de protección IP55, ... |  |  | 6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pulsador estanco, con grado de protección IP55, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 110 V, con un contacto NA, con tecla simple y caja, de color VERDE (PARO). Instalación saliente en superficie. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.14 | Ud. | Piloto de señalización estanco, para alimentación de 110 Vca, … |  |  | 6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Piloto de señalización estanco, para alimentación de 110 Vca, con led color ROJO (MARCHA). Incluso elementos de fijación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
3.15 | Ud. | Piloto de señalización estanco, para alimentación de 110 Vca, … |  |  | 6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Piloto de señalización estanco, para alimentación de 110 Vca, con led color VERDE (PARO). Incluso elementos de fijación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.16 | Ud. | Interruptor horario programable, modular. … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Interruptor horario programable, modular. Totalmente montado, conexionado y probado.
CAPÍTULO 4 |  | ACTUACIONES GENERALES EN CUADROS DE LA INSTALACIÓN |  |  |  | 0 | 8
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
4.1 | Ud. | Anulación de circuitos cuadro Ñ-EE-CDE04 existente. … |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Anulación de circuitos cuadro Ñ-EE-CDE04 existente. Incluye desconexión del cable de los bornes de salida del cuadro.
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
4.2 | Ud. | Interruptor automático magnetotérmico, tripolar (3P), … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Interruptor automático magnetotérmico, tripolar (3P), intensidad nominal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluido material, mano de obra, medios auxiliares, pequeño material y pruebas de funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
4.3 | Ud. | Bloque de Distribución 4P 125A; Icc 6kA. … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Bloque de Distribución 4P 125A; Icc 6kA. Totalmente montado y conexionado. Incluido material, mano de obra, medios auxiliares, pequeño material y pruebas de funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
4.4 | Ud. | Protector contra sobretensiones, tipo 1 + 2 ... |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Protector contra sobretensiones, tipo 1 + 2 (ondas de 10/350 µs y 8/20 µs), con led indicador de final de vida útil, tetrapolar (3P+N), tensión nominal 230/400 V, para la línea trifásica de suministro eléctrico colocado dentro del cuadro principal. Incluye: Material, medios auxiliares, pequeño material, mano de obra, Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
4.5 | Ud. | Etiquetado de Cuadros y Equipos. … |  |  | 87 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Etiquetado de Cuadros y Equipos. Placa de identificación de equipos de plástico rígido grabado en negro sobre fondo blanco de acuerdo a especificaciones del proyecto.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
4.6 | Ud. | Etiquetado de cables. Etiqueta de plástico … |  |  | 118 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Etiquetado de cables. Etiqueta de plástico con texto identificativo indeleble resistente a las condiciones ambientales amarrada al cable mediante bridas o similar, de acuerdo a especificaciones del proyecto.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
4.7 | Ud. | Bancada de hormigón en masa, de 200x150x20 cm, ... |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Bancada de hormigón en masa, de 200x150x20 cm, compuesta de hormigón suministrado por instalación C.A. El Cabril (C.A. El Cabril solo aporta material, no transporte ni vertido) y vertido desde camión, marco perimetral de perfil de acero laminado en caliente y capa separadora de geotextil no tejido. Incluye: Replanteo y trazado de la bancada. Colocación del geotextil. Colocación y fijación del marco. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
4.8 | Ud. | Defensa metálica fabricada con tubo curvado de acero galvanizado de 2” … |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Defensa metálica fabricada con tubo curvado de acero galvanizado de 2” y placa de 150 x 150 x 6 mm para fijación a zapata de la cubierta y a la bancada de hormigón con pernos M6.
CAPÍTULO 5 |  | DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE CABLEADO Y CANALIZACIONES |  |  |  | 0 | 4
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
5.1 | m | Desmontaje y reposición de cableado eléctrico tendido sobre bandeja fijada … |  |  | 100 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje y reposición de cableado eléctrico tendido sobre bandeja fijada en altura en el lateral sur de la cubierta de la línea 3 de la celda 29. Desmontaje con medios manuales y recuperación, acopio y montaje del material en nuevo emplazamiento 2.5 metros más alto, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Reposición y conexionado del elemento. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre contenedor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Incluido pequeño material, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y pruebas de funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
5.2 | Ud. | Desmontaje y reposición de cajas de conexiones fijadas en altura en el lateral sur … |  |  | 18 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje y reposición de cajas de conexiones fijadas en altura en el lateral sur de la cubierta de la línea 3 de la celda 29, desmontaje con medios manuales y recuperación, acopio y montaje del material 2,5 m más alto, y carga manual sobre contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Reposición y conexionado del elemento. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre contenedor. Incluido pequeño material, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y pruebas de funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
5.3 | m | Desmontaje y reposición de bandeja fijada en altura en el lateral sur de la cubierta .... |  |  | 100 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje y reposición de bandeja fijada en altura en el lateral sur de la cubierta de la línea 3 de la celda 29. Desmontaje con medios manuales y recuperación, acopio y montaje del en en nuevo emplazamiento 2.5 metros más alto, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su desmontaje, y carga manual sobre contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Reposición del elemento. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre contenedor. Incluido pequeño material, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y pruebas de funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
5.4 | kg | Acero UNE-EN 10025 S275JR, perfil laminados en caliente cuadrado 45*45*3, … |  |  | 371 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Acero UNE-EN 10025 S275JR, perfil laminados en caliente cuadrado 45*45*3, acabado galvanizado en caliente, con uniones atornilladas en obra, a una altura de más de 3 m. El precio incluye los tornillos, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones atornilladas. Incluido materiales, mano de obra, maquinaria, pequeño material y medios auxiliares.
CAPÍTULO 6 |  | NUEVO CABLEADO Y CANALIZACIONES |  |  |  | 0 | 16
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
6.1 | kg | Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en pórticos formados por piezas simples … |  |  | 302.1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en pórticos formados por piezas simples de perfiles huecos acabados en caliente, cuadrado 60*60*3, acabado galvanizado en caliente, colocado mediante soporte atornillado a la zapata de la cubierta mediante placa de anclaje de 15 mm y con y travesaño mediante uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. El precio incluye los tornillos, las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pórtico. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas y atornilladas. Incluido materiales, mano de obra, maquinaria, pequeño material y medios auxiliares.
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
6.2 | Ud. | Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, … |  |  | 10 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central, de 350x350 mm y espesor 15 mm, y montaje sobre 6 anclajes químicos 12 mm de diámetro. Incluso mortero autonivelante expansivo para relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa y protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
6.3 | Ud. | Anclaje químico estructural para pórticos realizado en elemento de hormigón … |  |  | 60 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Anclaje químico estructural para pórticos realizado en elemento de hormigón de 120 mm de espesor mínimo, sistema SAFEset "HILTI" o similar, formado por una perforación de 14 mm de diámetro y 64 mm de profundidad, realizada mediante taladro con martillo percutor y broca, relleno de las dos terceras partes de la perforación con resinas de metacrilato de uretano, modelo HIT-HY 200-A 500/2, aplicada mediante inyección y posterior inserción, mediante un leve movimiento de rotación, de elemento de fijación compuesto por varilla roscada de acero galvanizado, modelo HIT-Z M12x140, de 12 mm de diámetro y 140 mm de longitud, tuerca y arandela. Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del elemento de fijación. Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
6.4 | m | Canalización de bandeja de rejilla de alambre de acero galvanizado, de 60x100x5 mm. … |  |  | 200 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canalización de bandeja de rejilla de alambre de acero galvanizado, de 60x100x5 mm. Instalación fija en superficie sobre zapata de la cubierta. Incluso elementos de sujeción y accesorios. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja. Incluye material, mano de obra y medios auxiliares.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
6.5 | m | Canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor. … |  |  | 704 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Instalación fija en superficie. Incluso accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. Incluye material, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
6.6 | Ud. | Caja de distribución metálica, de superficie, con puerta ciega, con grados … |  |  | 12 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Caja de distribución metálica, de superficie, con puerta ciega, con grados de protección IP55 e IK10, RAL 7035, de 300x300x120 mm, con carril DIN, terminales de tierra, incluso interruptor magnetotérmico diferencial de calibre 6A y 30 mA de sensibilidad, borneros de conexión y Base de toma de potencia monofásica (2P+T) tipo CETAC IEC60639. Incluye: Colocación y fijación del elemento. Incluye material, mano de obra, maquinaria, pequeño material y medios auxiliares
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
6.7 | Ud. | Caja de conexión metálica estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, con tapa … |  |  | 102 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Caja de conexión metálica estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, con tapa de registro con tornillos de 1/4 de vuelta. Instalación en superficie. Incluso regletas de conexión y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye material, mano de obra, maquinaria, pequeño material y medios auxiliares.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
6.8 | Ud. | Soporte normalizado en forma de L fijo para fijación de bandeja, de pared o techo, ... |  |  | 64 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Soporte normalizado en forma de L fijo para fijación de bandeja, de pared o techo, perfil omega. Incluso cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Incluye: Replanteo. Colocación del soporte.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
6.9 | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, … 120 mm² … |  |  | 174 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
6.10 | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, … 70 mm² … |  |  | 58 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
6.11 | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, … 5G6 mm² … |  |  | 538 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
6.12 | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, … 4G6 mm² … |  |  | 255 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
6.13 | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, … 3G4 mm² … |  |  | 507 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
6.14 | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, … 5G16 mm² … |  |  | 250 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
6.15 | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, … 3G2,5 mm² … |  |  | 868 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
6.16 | m | Cable para transmisión de datos FTP de categoría 5e compuesto por 4 pares … |  |  | 402 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable para transmisión de datos FTP de categoría 5e compuesto por 4 pares trenzados de cable de cobre de 8x0,34 mm² de sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), apantallado con trenza de cobre estañado, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), apantallado con trenza de cobre estañado (cobertura superior al 60%), cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de color gris, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos y resistencia a la absorción de agua. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
CAPÍTULO 7 |  | ALUMBRADO Y TOMAS DE CORRIENTE |  |  |  | 0 | 9
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
7.1 | Ud. | Luminaria suspendida tipo Campana LED; óptica de haz 120º, con un flujo de 30.000 lm … |  |  | 45 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Luminaria suspendida tipo Campana LED; óptica de haz 120º, con un flujo de 30.000 lm y eficiencia 150lm/W. Índice de temperatura 4000K y vida útil 100.000 hr para un L80B50. Incluso lámparas LED, óptica de cristal plano, fuente de alimentación, envolvente metálica ligera y gancho de descuelgue. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye material, mano de obra, maquinaria, pequeño material y medios auxiliares.
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
7.2 | Ud. | Luminaria suspendida tipo Campana LED; óptica de haz 90º, con un flujo de 30.000 lm … |  |  | 16 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Luminaria suspendida tipo Campana LED; óptica de haz 90º, con un flujo de 30.000 lm y eficiencia 150lm/W. Índice de temperatura 4000K y vida útil 100.000 hr para un L80B50. Incluso lámparas LED, óptica de cristal plano, fuente de alimentación, envolvente metálica ligera y gancho de descuelgue. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye material, mano de obra, maquinaria, pequeño material y medios auxiliares.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.3 | Ud. | Proyector LED, anclado a pilar, flujo lumínico de 27.000 lm. y eficiencia 138lm/W. … |  |  | 5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Proyector LED, anclado a pilar, flujo lumínico de 27.000 lm. y eficiencia 138lm/W. La vida útil media de la luminaria será 80.000 h para un L80B10 con un índice de temperatura inicial del color máximo de 4000K. Grado de protección IP65. Incluso lámparas LED, óptica de cristal plano, fuente de alimentación, envolvente metálica ligera y pieza de soportación abatible. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye material, mano de obra, maquinaria, pequeño material y medios auxiliares.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.4 | Ud. | Desmontaje de luminaria de emergencia situada a menos de 3 m de altura, … |  |  | 13 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de luminaria de emergencia situada a menos de 3 m de altura, instalada en soporte de conducto curvado de acero galvanizado, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre contenedor.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.5 | Ud. | Desmontaje de soporte de conducto curvado de acero galvanizado de 2”, para … |  |  | 5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de soporte de conducto curvado de acero galvanizado de 2”, para sujeción de luminaria y base/placa de 150x150x6mm para fijación a zapata, y carga manual sobre contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación, etiquetado y Acopio de los materiales . Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre contenedor.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.6 | Ud. | Perfil normalizado tipo rail perforado, acero galvanizado, fijado mediante anclaje … |  |  | 13 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Perfil normalizado tipo rail perforado, acero galvanizado, fijado mediante anclaje mecánico por atornillado. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del poste de referencia. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del poste de referencia.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.7 | Ud. | Luminaria estanca de emergencia, tipo pantalla LED, flujo luminico 5.000lm. … |  |  | 21 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Luminaria estanca de emergencia, tipo pantalla LED, flujo luminico 5.000lm. Índice de temperatura 4000K y vida útil 50.000h para un L70B50. funcionamiento no permanente. Autotest. Incluso lámparas LED, envolvente estanca, kit de emergencia (1h duración), fuente de alimentación y piezas de suportación. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye material, mano de obra, maquinaria, pequeño material y medios auxiliares.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.8 | Ud. | Proyector LED de emergencia, anclado a pilar, flujo lumínico de 2.700 lm … |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Proyector LED de emergencia, anclado a pilar, flujo lumínico de 2.700 lm índice de temperatura 4000K. Autonomia 1h. Funcionamiento no permanente. Autotest. Grado de protección IP65. Incluso lámparas LED, fuente de alimentación y batería, envolvente metálica ligera y pieza de soportación abatible. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye material, mano de obra, maquinaria, pequeño material y medios auxiliares.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.9 | Ud. | Caja de Tomas de Potencia de superficie, con zócalo metálico para instalación … |  |  | 5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Caja de Tomas de Potencia de superficie, con zócalo metálico para instalación sobre zapata, en 3 filas, de 287x482x112 mm, toma de potencia trifásica en línea inferior, toma monofásica en línea central y con carril DIN y tapa transparente en la fila superior para instalar aparamenta de protección de la toma trifásica y de la toma monofásica. Totalmente montada. Incluye: Colocación y fijación del elemento. Incluido material, mano de obra, medios auxiliares, pequeño material y prueba de funcionamiento.
CAPÍTULO 8 |  | POSICIONES DE MONITORES DE RADIACIÓN |  |  |  | 0 | 2
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
8.1 | Ud. | Anclaje mecánico de expansión, hembra, de acero galvanizado, M10x40, insertado … |  |  | 56 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Anclaje mecánico de expansión, hembra, de acero galvanizado, M10x40, insertado en perforación de 10 mm de diámetro y 45 mm de profundidad, realizada mediante taladro con martillo percutor y broca, en zapata de hormigón. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el elemento de fijación. Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resultante. Introducción del anclaje. Golpeo en la base del cono interior con el útil de colocación. Limpieza de los restos sobrantes.
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
8.2 | Ud. | Estructura de acero compuesta por placa y soporte de fijación a zapata de hormigón, … |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Estructura de acero compuesta por placa y soporte de fijación a zapata de hormigón, para monitor de radiación. Incluido material, mano de obra, maquinaria, pequeño material y medios auxiliares.
CAPÍTULO 9 |  | RED DE TIERRAS Y PARARRAYOS |  |  |  | 0 | 11
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
9.1 | m | Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 50 mm² … |  |  | 480 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 50 mm² de sección. Incluso uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor de tierra mediante bornes de unión.
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
9.2 | Ud. | Unión equipotencial de pórtico de la cubierta a la red de tierras mediante conexión … |  |  | 30 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Unión equipotencial de pórtico de la cubierta a la red de tierras mediante conexión bimetálica en contacto con la base del pilar y latiguillo de cable de cobre desnudo 35 mm². Totalmente montada, conexionada y probada.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
9.3 | m³ | Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo … |  |  | 215.04 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de roca dura, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación. Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Acopio de los materiales excavados en los bordes de la excavación.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
9.4 | m³ | Excavación de pozos para picas de tierra hasta una profundidad de 3 m, en suelo … |  |  | 9.44 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación de pozos para picas de tierra hasta una profundidad de 3 m, en suelo de roca dura, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación. Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Acopio de los materiales excavados en los bordes de la excavación.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
9.5 | m³ | Relleno de zanjas y pozos, con tierra seleccionada procedente de la propia … |  |  | 218.72 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Relleno de zanjas y pozos, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
9.6 | Ud. | Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos con … |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos con dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 60 μs y radio de protección de 79 m para un nivel de protección 1 según DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE), colocado en apoyo metálico de celosía sobre mástil telescópico de acero galvanizado en caliente. Incluso soportes, piezas especiales, pletina conductora de cobre estañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubo de protección de la bajada, tubo de humidificación y toma de tierra con pletina conductora de cobre estañado. Incluye: Replanteo. Colocación del mástil. Ejecución de la toma de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Incluido material, mano de obra, maquinaria, pequeño material, medios auxiliares y pruebas de funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
9.7 | Ud. | Apoyo metálico de celosía (torre tipo telecomunicaciones), de 30 m de altura … |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Apoyo metálico de celosía (torre tipo telecomunicaciones), de 30 m de altura y 1000 daN de esfuerzo nominal, compuesto de cabeza prismática y fuste troncopiramidal de sección cuadrada, pintado en bicolor rojo y blanco de fábrica, homologado, con escalera interior, descansillos intermedios y sistema anticaídas (línea de vida). Empotrado en dado de hormigón suministrado por la instalación C.A. El Cabril (C.A. El Cabril solo aporta material, no transporte ni vertido), en suelo rocoso. Incluso excavación en suelo rocoso para cimentación con medios mecánicos, transporte y descarga. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Transporte y descarga. Excavación de la cimentación. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Izado del apoyo. Colocación y aplomado. Vertido y compactación del hormigón. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Incluye material, mano de obra y maquinaria.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
9.8 | Ud. | Apoyo metálico de celosía (torre tipo telecomunicaciones), de 26 m de altura … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Apoyo metálico de celosía (torre tipo telecomunicaciones), de 26 m de altura y 1000 daN de esfuerzo nominal, compuesto de cabeza prismática y fuste troncopiramidal de sección cuadrada, pintado en bicolor rojo y blanco de fábrica, homologado, con escalera interior, descansillos intermedios y sistema anticaídas (línea de vida). Empotrado en dado de hormigón suministrado por la instalación C.A. El Cabril (C.A. El Cabril solo aporta material, no transporte ni vertido), en suelo rocoso. Incluso excavación en suelo rocoso para cimentación con medios mecánicos, transporte y descarga. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Transporte y descarga. Excavación de la cimentación. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Izado del apoyo. Colocación y aplomado. Vertido y compactación del hormigón. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Incluye material, mano de obra y maquinaria.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
9.9 | Ud. | Baliza luminosa alimentada por panel solar incluido junto a detector día/noche … |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Baliza luminosa alimentada por panel solar incluido junto a detector día/noche y batería. Fuente de luz LED alta intensidad color rojo funcionamiento nocturno. Vida util 100.000 horas, intensidad >32Cd apertura de angulo vertical 10º y horizontal 360º Azimut. Incluida pieza de fijación para anclaje a la estructura del apoyo de pararrayos. Incluye material, mano de obra, maquinaria, pequeño material, medios auxiliares y comprobación de su correcto funcionamiento.
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
9.10 | m³ | Excavación de pozo para cimentación de torre de apoyo de pararrayos… |  |  | 25.54 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación de pozo para cimentación de torre de apoyo de pararrayos hasta una profundidad de 3 m, en suelo de roca dura, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
9.11 | m² | Apuntalamiento y entibación cuajada para una protección del 100% de la excavación, … |  |  | 80 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Apuntalamiento y entibación cuajada para una protección del 100% de la excavación, mediante módulos metálicos, compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles, amortizables en 200 usos, en zanjas de hasta 3 m de profundidad y de entre 1 y 2 m de anchura. Incluye: Montaje de los módulos metálicos fuera de la zanja. Descenso y colocación de los módulos metálicos en la zanja, con medios mecánicos. Elevación de los módulos metálicos fuera de la zanja. Desmontaje de los módulos metálicos.
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
9.12 | m² | Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación … |  |  | 48 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación de torre tipo telecomunicaciones, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
9.13 | m³ | Transporte de tierras con dumper de los productos procedentes de la excavación … |  |  | 470.82 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte de tierras con dumper de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de 0,5 km. Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra.
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
9.14 | m³ | Carga de tierras procedentes de excavaciones, con medios mecánicos, sobre … |  |  | 470.82 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Carga de tierras procedentes de excavaciones, con medios mecánicos, sobre dumper. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, pero no incluye el transporte. Incluye: Carga de tierras.
CAPÍTULO 10 |  | PRUEBAS, DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN |  |  |  | 0 | 7
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
10.1 | Ud. | Conjunto de pruebas de verificación de la instalación eléctrica. … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Conjunto de pruebas de verificación de la instalación eléctrica. Verificación por examen y mediante medidas y ensayos de acuerdo a la ITC-BT-19 y norma UNE 20460-6-61. Incluso documentación de legalización según el procedimiento establecido por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía. Incluye: Realización de las pruebas. Redacción de Documentación.
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
10.2 | Ud. | Inspección inicial por Organismo de Control Acreditado de acuerdo con ITC-BT-05. … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Inspección inicial por Organismo de Control Acreditado de acuerdo con ITC-BT-05. Incluso Certificado de Inspección.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
10.3 | Ud. | Pruebas de Aceptación en Fábrica de los cuadros eléctricos de acuerdo a normativa … |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pruebas de Aceptación en Fábrica de los cuadros eléctricos de acuerdo a normativa aplicable y estándar del fabricante, incluso certificado de las pruebas realizadas.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
10.4 | Ud. | Verificación inicial de la instalación de pararrayos de acuerdo con la norma UNE 21186, |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Verificación inicial de la instalación de pararrayos de acuerdo con la norma UNE 21186, incluso certificado de instalación
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
10.5 | Ud. | Tramitación del certificado de instalación y su documentación asociada; … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Tramitación del certificado de instalación y su documentación asociada; inscripción en el registro correspondiente de la Delegación Provincial de la consejeria titular de las competencias de industria con objeto de la legalización de la instalación. Incluso tasas.
Descripción |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
10.6 | Ud. | Gestión de Accesos de personal y maquinaria: Documentación … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Gestión de Accesos de personal y maquinaria: Documentación y Formación del personal (PRL y Protección Radiológica)
Descripción |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
10.7 | Ud. | Elaboración de Documentación Técnica de obra: Documentación inicial … |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Elaboración de Documentación Técnica de obra: Documentación inicial, proyecto de legalización, certificado de dirección técnica, certificado de instalación de B.T. y Dosier Final.
|  | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 0 | 1
Descripción |  |  |  | Importe |  | Importe |  | 0
|  | IMPORTE TOTAL DE SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 0 | Es necesario completar el importe, introduciendo un valor en la celda en naranja
IMPORTE TOTAL DE SEGURIDAD Y SALUD de acuerdo con el ANEXO Nº 6 del proyecto.
|  | GESTIÓN DE RESIDUOS |  |  |  | 0 | 1
Descripción |  |  |  | Importe |  | Importe |  | 0
|  | IMPORTE TOTAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS |  |  |  | 0 | Es necesario completar el importe, introduciendo un valor en la celda en naranja
IMPORTE TOTAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS de acuerdo con el ANEXO Nº 7 del proyecto.