## Instrucciones
Instrucciones para cumplimentar el archivo Excel de presentación de oferta económica
-El archivo se compone de esta pestaña de instrucciones, y de la pestaña "Modelo de oferta económica" que contiene el resumen del importe total ofertado, el resumen por capítulo y el detalle de cada capítulo con los precios unitarios y las partidas alzadas.
-El licitador rellenará en la pestaña "Modelo de oferta Económica" sus datos en los espacios punteados y la tabla correspondiente a la subcontratación prevista, en su caso, de tareas no críticas.
-El licitador rellenará las celdas en naranja de la pestaña "Modelo de oferta Económica", que se corresponden con el importe ofertado de cada precio unitario y partida alzada de cada una de las partidas. El archivo calcula automaticamente el importe total.
-La hoja deberá incluir en cada celda naranja un único importe y el archivo automaticamente redondeará a dos decimales.
-El importe de cada precio unitario y partida alzada debe incluir la parte correspondiente de gastos generales y el beneficio industrial. Los importes NO deben incluir el IVA.
-Se deberán cumplimentar todos los precios unitarios y las partidas alzadas de todos los capítulos. NO SON ADMISIBLES las ofertas que NO estén completas.
-En cada capítulo el archivo trae de origen las mediciones de cada partida y calculará de forma automática los importes totales por partida, al introducir el licitador los importes de cada precio unitario y partida alzada.
-El archivo calcula de forma automática el precio ofertado por el licitador, en base los importes introducidos, sumando a su vez las partidas de cada capítulo.
-A modo de alerta, en la columna "E" de la pestaña "Modelo de oferta económica" aparecerá una leyenda en color rojo en las filas en las que exista algún error de cumplimentación, en los casos siguinetes:
•Dentro de cada capítulo, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, en la columna "E" se visualizará la leyenda "Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un importe en la celda en naranja"
•En el resumen general, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, se podrá visualizar en la columna "E" la leyenda "En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar"
•En la última línea del resumen general, cuando el archivo detecta que la oferta final supera el valor del presupuesto máximo de licitación se visualizará la leyenda "El precio ofertado supera el Presupuesto Máximo de Licitación, oferta NO ADMISIBLE"
Una vez completado el archivo el licitador deberá convertir a formato PDF todas las hojas de la pestaña "Modelo de oferta económica", firmar electrónicamente el documento e incorporarlo al Archivo electrónico C de su proposición, junto con el archivo en formato Excel y el resto de documentos incluidos en el anexo al PCA. En caso de no coincidencia entre lo indicado en el archivo Excel y el archivo PDF, primará el documento PDF firmado electronicamente.

## Modelo de oferta económica
ANEXO 4
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
D/Dª……………………… con domicilio en.…………………., enterado de la convocatoria de procedimiento de licitación para la contratación de las obras de modificación del sistema HVAC del edificio de turbina de la CN Santa María de Garoña expediente nº CO-TA-24-018, y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre …….. (propio o de la empresa)………, con N.I.F…….., según poder……. (se hará constar apoderamiento) a la ejecución del contrato con sujeción a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones técnicas indicadas en la oferta presentada, por el importe siguiente:
PROYECTO DE OBRAS DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA HVAC DEL EDIFICIO DE TURBINA EN LA CENTRAL NUCLEAR SANTA MARÍA DE GAROÑA |  |  |  | Precio Máximo de Licitación IVA EXCLUIDO
TOTAL PROYECTO |  |  | Importe (€)
CAP.1 - Actividades Previas |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.2 - Montaje de las unidades de extracción y filtración |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.3 - Trabajos de Adecuación de instalaciones y resolución de interferencias |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.4 - Suministro y montaje de la red de conductos de ventilación y elem. especiales |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.5 - Suministro y montaje de equipos de ventilación |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.6 - Trabajos y modificaciones eléctricas |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.7 - Trabajos y modificaciones en la instrumentaci´´on y control del sistema |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.8 - Realización de pruebas |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.9 - Gestión de resíduos |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.10 - Seguridad y Salud |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.11 - Control de Calidad y documentación final de obra |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL, PRECIO OFERTADO (IVA Excluido) |  |  | 0 | 2300591.4
¿Tiene previsto subcontratar? |  |  |  | SÍ* | NO
*En caso afirmativo, indicar el importe y alcance de la/s partida/s subcontratada/s, así como la denominación social o perfil empresarial de la/s empresa/s subcontratista/s:
Actuación/Actividad a subcontratar |  |  | Importe a subcontratar | Empresa subcontratista
Y para que conste, firmo la presente declaración en …................….......... a…..de…………...... 2025.
CAPÍTULO 1 |  | ACTIVIDADES PREVIAS |  |  |  | 0 | 3
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
001 | P.A. | Actividades previas |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye la realización de todas las actividades previas en campo necesarias para llevar a cabo los trabajos descritos en este documento, incluyendo las labores de verificación de rutados, interferencias, ubicación de compuertas, rejillas y soportes, interferencias, etc.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
002 | P.A. | Redacción y entrega de la documentación previa |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye la realización y entrega de programa detallado, PPI, índice de dossier final, plan de calidad y medio ambiente, plan de seguridad y salud, plan de gestión de residuos, certificados de materiales y de personal, hojas de datos de equipos, lista de materiales, planos, procedimientos y otros documentos solicitados por Enresa.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
003 | P.A. | Implantación en obra. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye todos los costes asociados al establecimiento y la gestión del alta del contratista y su personal en la central nuclear, incluyendo cursos de acceso, formación específica (PR, PRL, seguridad), reconocimientos médicos, etc.
CAPÍTULO 2 |  | MONTAJE DE UNIDADES DE EXTRACCIÓN Y FILTRACIÓN |  |  |  | 0 | 3
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
004 | m | Soldadura de Módulos (Filtros y Ventilación) de las Unidades |  |  | 32 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye la ejecución del trabajo in situ por soldador cualificado de acuerdo a ASME AG-1 y de acuerdo a procedimiento de suministrador. Técnica FCAW. También incluye la verificación de la soldadura mediante inspección visual de acuerdo a procedimiento de suministrador, con emisión de informe.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
005 | PA | Ejecución de trabajos de montaje |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye la mano de obra para la ejecución de los trabajos, la cual será realizada de acuerdo a los procedimientos y bajo la supervisión del suministrador. Incluídos los trabajos necesarios de transporte e izado hasta su posición final de las dos unidades de extracción-filtración.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
006 | Ud. | Suministro pernos de anclaje Hilti HST-HCR M12 |  |  | 42 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el suministro de los pernos de anclaje para fijación de las unidades a la bancada de hormigón del Edificio SBGT. La mano de obra para la instalación está contemplada en anterior unidad de obra.
CAPÍTULO 3 |  | TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES Y RESOLUCIÓN DE INTERFERENCIAS |  |  |  | 0 | 20
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
007 | Kg | Suministro e instalación de estructuras metálicas de escaleras |  |  | 937 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Acero UNE-EN 10025 S275JR, formada por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra. Incluyendo las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Incluye igualmente los elementos de anclaje mecánicos para fijar la escalera.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
008 | Kg | Suministro e instalación de estructuras en barandillas de escalera, rampas, pasarelas y plataformas de trabajo. |  |  | 140 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en barandillas de escalera, rampas, pasarelas y plataformas de trabajo, con piezas simples de perfiles laminados en caliente L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra. Incluyendo las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
009 | m² | Suministro e instalación de pavimento de rejilla electrosoldada en peldaños y plataformas |  |  | 10.32 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Para la formación de peldañeado y plataforma de trabajo se empleará la rejilla electrosoldada antideslizante, de 34x38 mm de paso de malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 35x5 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 35x5 mm, fijado con piezas de sujeción, para plataforma de trabajo. Incluye los cortes, las piezas especiales y las piezas de sujeción.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
010 | Kg | Suministro e instalación de barandilla de seguridad en entreplanta Edificio SBGT |  |  | 120 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Acero UNE-EN 10025 S275JR, con piezas simples de perfiles laminados en caliente L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra. Incluyendo las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
011 | PA | Adecuación de barandilla de seguridad de la cubierta del SBGT. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye la realización de todas las actividades para modificar la barandilla y generar una puerta de 700 mm de anchura para control de acceso. Incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para la ejecución, como lo son bisagras, candado, etc.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
012 | PA | Retirada de componentes de los equipos de refrigeración HVH-40/51 de la POT |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye la mano de obra para la ejecución de los trabajos y la ubicación del material retirado de la forma y en el lugar en el que indique Enresa. Incluido el alquiler de los medios de elevación precisos para la realización de los trabajos.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
013 | PA | Retirada de conducto flexible unido a conducto extracción Taller Caliente en la POT |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye suministro y colocación de tapa ciega en hueco. Incluye la mano de obra para la ejecución de los trabajos y la ubicación del material retirado de la forma y en el lugar en el que indique Enresa. Incluido el alquiler de los medios de elevación precisos para la realización de los trabajos.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
014 | PA | Retirada de material de andamiaje ubicado en zona noreste de la Planta de Operación de Turbina |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye la mano de obra para la ejecución de los trabajos y la ubicación del material retirado de la forma y en el lugar en el que indique Enresa
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
015 | PA | Corte y retirada de líneas en descargo en esquina noreste Planta de Operación de Turbina |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye la mano de obra para la ejecución de los trabajos y la ubicación del material retirado de la forma y en el lugar en el que indique Enresa. También incluye suministro y colocación de tapas ciegas en tuberías cortadas
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
016 | Ud. | Modificación de soporte tubería 4" Sistema PCI ubicado en la POT |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar y modificar soporte
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
017 | PA | Retirada de equipo refrigeración HVU-1 de la Planta de Operación de Turbina |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye la mano de obra para la ejecución de los trabajos y la ubicación del material retirado de la forma y en el lugar en el que indique Enresa. También incluye suministro y colocación de tapas ciegas en tuberías cortadas. Incluido el alquiler de los medios de elevación precisos para la realización de los trabajos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
018 | Ud. | Sellado de HATCH-T-2-20 en área Calentadores de Alta (T2.01.01, elev.517) tras pasar conducto a su través que comunica con área Calentadores de Baja (T1.06.01 elev. 512,20) |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Se realizará el sellado 22.04.40/370 de acuerdo a procedimiento 062-PC-GR-1193. Incluye el material y la mano de obra para realizar el trabajo
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
019 | PA | Retirada de conducto de ventilación 1525 x 1170 mm en Planta de Operación de Turbina |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye la mano de obra para la ejecución de los trabajos y la ubicación del material retirado de la forma y en el lugar en el que indique Enresa. Incluye el suministro e instalación de chapa ciega 1525 x 1170 para tapado de hueco y retirada actual compuerta FD-2. No incluye el alquiler de plataforma elevadora ya que este trabajo será realizado en paralelo con la instalación de conductos en la POT, para lo cual ya es necesaria plataforma y se evaluará en capítulo correspondiente.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
020 | Ud. | Sellado de PNT-T.3.012 en Planta de Operación de Turbina tras pasar conducto a su través que conecta con unidad VTL-HVE-122B |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Se realizará el sellado 22.04.40/370 de acuerdo a procedimiento 062-PC-GR-1193. Incluye el material y la mano de obra para realizar el trabajoSe realizará el sellado 22.04.40/370 de acuerdo a procedimiento 062-PC-GR-1193. Incluye el material y la mano de obra para realizar el trabajo
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
021 | Ud. | Realización y sellado de penetración PNT-T3.P06 para paso de conducto ventilación aspiración VTL-HVE-122B |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Perforación por vía húmeda en muro de hormigón macizo hasta una profundidad 35 cm para el paso de conducto 1267 x 1267, realizada con perforadora con corona diamantada, para el paso de instalaciones. Incluye sellado estructural de acuerdo a 22.04.40/362 procedimiento 062-PC-GR-1193
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
022 | Ud. | Realización y sellado de penetración PNT-T3.P07 para paso de conducto ventilación aspiración VTL-HVE-122A y conduit eléctrico |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Perforación por vía húmeda en muro de hormigón macizo hasta una profundidad 35 cm para el paso de conducto 1267 x 1267 + adicionalmente otra penetración de 1", realizada con perforadora con corona diamantada, para el paso de instalaciones. Incluye sellado estructural de acuerdo a 22.04.40/362 procedimiento 062-PC-GR-1193
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
023 | Ud. | Realización de penetración PNT-R.3.A24 para paso de cables |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Perforación por vía húmeda en muro de hormigón macizo, hasta 152 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, realizada con perforadora con corona diamantada, para el paso de instalaciones. Incluye sellado estructural de acuerdo a 22.04.40/363 procedimiento 062-PC-GR-1193
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
024 | Ud. | Realización de penetración PNT-E.1.A02 para paso de cables y tubing |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Perforación por vía húmeda en muro de hormigón macizo, hasta 112 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, realizada con perforadora con corona diamantada, para el paso de instalaciones. Incluye sellado estructural de acuerdo a 22.04.40/369 procedimiento 062-PC-GR-1193
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
025 | Ud. | Instalación de estructuras metálicas de soportación pasamuros |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el suministro e instalación de materiales, la ejecución de 7 penetraciones pasantes de 17 mm y la instalación de la estructura
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
026 | Ud. | Suministro e instalación de puertos de inyección de agente de prueba para la realización de las pruebas de eficiencia de los filtros HEPA de las unidades VTL-HVE-122A/B |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de puertos de inyección de agente de prueba para la realización de las pruebas de eficiencia de los filtros HEPA de las unidades VTL-HVE-122A/B
CAPÍTULO 4 |  | SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA RED DE CONDUCTOS DE VENTILACIÓN Y ELEMENTOS ESPECIALES |  |  |  | 0 | 126
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
027 | m | Suministro y montaje de conducto 450 x 400 mm. en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm, unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 30 x 30 x 3,5 mm sin refuerzos. Unión longitudinal soldada |  |  | 7 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
028 | Ud. | Suministro y montaje de pieza de transición de 450 x 400 a 550 x 550 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 30 x 30 x 3,5 mm. Unión longitudinal soldada |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
029 | m | Suministro y montaje de conducto 550 x 550 mm. en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm, unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 30 x 30 x 3,5 mm sin refuerzos. Unión longitudinal soldada |  |  | 14 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
030 | Ud. | Suministro y montaje de pieza de transición de 550 x 550 a 700 x 600 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 30 x 30 x 3,5 mm en un lado y 40 x 40 x 3,5 mm en otro. Unión longitudinal soldada |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
031 | Ud. | Suministro y montaje de pieza de transición de 550 x 550 a 750 x 700 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 30 x 30 x 3,5 mm en un lado y 40 x 40 x 3,5 mm en otro. Unión longitudinal soldada |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
032 | m | Suministro y montaje de conducto 700 x 600 mm. en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm, unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 40 x 40 x 3,5 mm y refuerzos mediante angular 40 x 40 x 5 mm separados 2,4 mm como máximo. Unión longitudinal soldada |  |  | 6.2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
033 | m | Suministro y montaje de conducto 750 x 700 mm. en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 40 x 40 x 6,5 mm y refuerzos mediante angular 65 x 65 x 3,5 separados 2,4 mm como máximo. Unión longitudinal soldada |  |  | 14.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
034 | Ud. | Suministro y montaje de pieza de transición de 700 x 600 a 750 x 700 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 40 x 40 x 3,5 mm en un lado y 40 x 40 x 6,5 mm en otro. Unión longitudinal soldada |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
035 | Ud. | Suministro y montaje de pieza de transición de 700 x 750 mm a 700 x 800 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 40 x 40 x 6,5 mm. Unión longitudinal soldada |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
036 | m | Suministro y montaje de conducto 700 x 800 mm. en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 40 x 40 x 6,5 mm y refuerzos mediante angular 65 x 65 x 3,5 separados 1,8 mm como máximo. Unión longitudinal soldada |  |  | 7 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
037 | Ud. | Suministro y montaje de pieza de transición de 750 x 700 mm a 750 x 950 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 40 x 40 x 6,5 mm en un lado y 55 x 55 x 3,5 en el otro. Unión longitudinal soldada |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
038 | Ud. | Suministro y montaje de pieza de transición de 700 x 800 mm a 750 x 950 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 40 x 40 x 6,5 mm en un lado y 55 x 55 x 3,5 en el otro. Unión longitudinal soldada |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
039 | m | Suministro y montaje de conducto 750 x 950 mm. en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 50 x 50 x 3,5 mm y refuerzos mediante angular 55 x 55 x 6,5 separados 1,8 mm como máximo. Unión longitudinal soldada |  |  | 13.2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
040 | Ud. | Suministro y montaje de pieza de transición de 750 x 950 mm a 750 x 1050 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 3,5 mm. Unión longitudinal soldada |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
041 | m | Suministro y montaje de conducto 750 x 1050 mm. en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 50 x 50 x 3,5 mm y refuerzos mediante angular 55 x 55 x 6,5 separados 1,5 mm como máximo. Unión longitudinal soldada |  |  | 8 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
042 | Ud. | Suministro y montaje de codo de 45º de 750 x 1050 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 3,5 mm. Unión longitudinal soldada |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los codos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
043 | Ud. | Suministro y montaje de pieza de transición de 750 x 950 mm a 750 x 1200 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 3,5 mm. Unión longitudinal soldada |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
044 | Ud. | Suministro y montaje de pieza de transición de 750 x 1050 mm a 750 x 1200 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 3,5 mm. Unión longitudinal soldada |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
045 | m | Suministro y montaje de conducto 750 x 1200 mm. en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 3,5 mm y refuerzos mediante angular 55 x 55 x 6,5 separados 1,5 mm como máximo. Unión longitudinal soldada |  |  | 14 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
046 | Ud. | Suministro y montaje de pieza de transición de 750 x 1200 mm a 750 x 1300 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 3,5 mm. Unión longitudinal soldada |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
047 | m | Suministro y montaje de conducto 750 x 1300 mm. en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 3,5 mm y refuerzos mediante angular 55 x 55 x 6,5 separados 1,2 mm como máximo. Unión longitudinal soldada |  |  | 7 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
048 | Ud. | Suministro y montaje de pieza de transición de 750 x 1200 mm a 750 x 1400 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 3,5 mm. Unión longitudinal soldada |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
049 | Ud. | Suministro y montaje de pieza de transición de 750 x 1300 mm a 750 x 1400 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 3,5 mm. Unión longitudinal soldada |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
050 | m | Suministro y montaje de conducto 750 x 1400 mm. en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 3,5 mm y refuerzos mediante angular 55 x 55 x 6,5 separados 1,2 mm como máximo. Unión longitudinal soldada |  |  | 14 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
051 | Ud. | Suministro y montaje de pieza de transición de 750 x 1400 mm a 750 x 1450 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 3,5 mm. Unión longitudinal soldada |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
052 | m | Suministro y montaje de conducto 750 x 1450 mm. en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 3,5 mm y refuerzos mediante angular 55 x 55 x 6,5 separados 1,2 mm como máximo. Unión longitudinal soldada |  |  | 6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
053 | Ud. | Suministro y montaje de pieza de transición de 750 x 1450 mm a 750 x 1550 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 3,5 mm a un lado y 55 x 55 x 5 mm al otro. Unión longitudinal soldada |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
054 | m | Suministro y montaje de conducto 750 x 1550 mm. en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 5 mm y refuerzos mediante angular 65 x 65 x 5 separados 0,9 mm como máximo. Unión longitudinal soldada |  |  | 6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
055 | Ud. | Suministro y montaje de codos de 45º de 750 x 1550 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 5 mm. Unión longitudinal soldada |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los codos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
056 | Ud. | Suministro y montaje de pieza de transición de 750 x 1600 mm a 750 x 1400 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 3,5 mm a un lado y 55 x 55 x 5 mm al otro. Unión longitudinal soldada |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
057 | m | Suministro y montaje de conducto 750 x 1600 mm. en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 5 mm y refuerzos mediante angular 65 x 65 x 5 separados 0,9 mm como máximo. Unión longitudinal soldada |  |  | 8.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
058 | Ud. | Suministro y montaje de codos de 45º de 750 x 1600 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 5 mm. Unión longitudinal soldada |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
059 | Ud. | Suministro y montaje de pieza de transición de 750 x 1600 mm a 750 x 1800 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 5 mm. Unión longitudinal soldada |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
060 | m | Suministro y montaje de conducto 750 x 1800 mm. en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 5 mm y refuerzos mediante angular 65 x 65 x 5 separados 0,9 mm como máximo. Unión longitudinal soldada |  |  | 7 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
061 | Ud. | Suministro y montaje de codos de 90º de 750 x 1800 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 5 mm. Unión longitudinal soldada |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los codos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
062 | Ud. | Suministro y montaje de pieza de transición de 750 x 1800 mm a 750 x 1900 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 5 mm en un lado y 55 x 55 x 6,5 mm en el otro. Unión longitudinal soldada |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
063 | m | Suministro y montaje de conducto 750 x 1900 mm. en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 6,5 mm y refuerzos mediante angular 65 x 65 x 6,5 separados 0,9 mm como máximo. Unión longitudinal soldada |  |  | 3.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
064 | Ud. | Suministro y montaje de plenum en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M espesor 2 mm, con bocas 750 x 1900, 750 x 1550 y 1267 x 1267. Unión a conducto mediante bridas angulares según conductos. Unión longitudinal soldada |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
El plenum debe suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
065 | m | Suministro y montaje de conducto 1267 x 1267 mm. en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 3,5 mm y refuerzos mediante angular 55 x 55 x 6,5 separados 1,2 mm como máximo. Unión longitudinal soldada. Incluye el suministro e instalación de dos manguitos flexibles de las mismas dimensiones que el conducto, dotados de bridas, para la conexión del conducto a las compuertas de entrada de las unidades de extracción y filtración. El material y longitud de estos manguitos será proporcionado por el suministrador de las unidades. |  |  | 23 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
066 | Ud. | Suministro y montaje de "T" en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M espesor 2 mm, con bocas 1267 x 1267 mm. Unión a conducto mediante bridas angulares 55 x 55 x 3,5 mm. Unión longitudinal soldada |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
La pieza debe suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
067 | Ud. | Suministro y montaje de codos de 45º de 1267 x 1267 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 3,5 mm. Unión longitudinal soldada |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los codos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
068 | Ud. | Suministro y montaje de codos de 90º de 1525 x 1170 a 1267 x 1267 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 5 mm en un lado y 55 x 55 x 3,5 mm en el otro. Unión longitudinal soldada |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los codos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
069 | Ud. | Suministro e instalación de estructura metálica marco en penetración PNT-T.3.012 para instalación conducto aspiración unidad VTL-HVE-122B |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el suministro e instalación de la estructura metálica soporte
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
070 | m | Suministro y montaje de conducto 600 x 550 mm. en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm, unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 30 x 30 x 3,5 mm. Con angulares para soportado de conducto. Unión longitudinal engatillada |  |  | 7 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura en bridas y angulares. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
071 | Ud. | Suministro y montaje de pieza de transición de 1267 x 1267 mm a DN 1600 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1,5 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 3,5 mm en un lado y 40 x 40 x 4 mm en el otro. Unión longitudinal engatillada. Incluye el suministro y montaje de manguito flexible, dotado de bridas, para la conexión a la compuerta de salida de las unidades de extracción y filtración. El material y longitud de este manguito será proporcionado por el suministrador de las unidades. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
072 | Ud. | Suministro y montaje de codos de 90º de DN1600 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1,5 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 40 x 40 x 4 mm. Unión longitudinal engatillada |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los codos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
073 | m | Suministro y montaje de conducto DN1600 mm. en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1,5 mm, unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 40 x 40 x 4 mm sin refuerzos. Unión longitudinal engatillada |  |  | 69 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura en bridas. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
074 | Ud. | Suministro y montaje de piezas de transición de DN1600 mm a DN1850 en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1,5 mm y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 40 x 40 x 4 mm. Unión longitudinal engatillada |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
075 | Ud. | Montaje de injerto en ángulo de conducto de DN1600 a DN1850. Unión soldada |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los materiales correspondientes ya están considerados en conductos DN1600 y DN1850. Se tiene en cuenta material soldadura, recubrimiento y mano de obra
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
076 | m | Suministro y montaje de conducto DN1850 mm. en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1,5 mm, unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 40 x 40 x 4 mm sin refuerzos. Unión longitudinal engatillada |  |  | 11 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de soldadura en bridas. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
077 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 1525 x 1170 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 3 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. |  |  | 2.7 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
078 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 1475 x 1170 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 3 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. |  |  | 5.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
079 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 1475 x 1070 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 3 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. |  |  | 5.3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
080 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 1475 x 985 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 3 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. |  |  | 5.3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
081 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 1475 x 810 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 3 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. |  |  | 4.9 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
082 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 1220 x 810 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 2 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. |  |  | 6.1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
083 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 1220 x 585 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 2 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. |  |  | 3.3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
084 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 1220 x 380 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 2 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. |  |  | 4.3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
085 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 760 x 760 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. |  |  | 33.9 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
086 | Ud. | Desmontaje, suministro y montaje de conducto de transición de 760 x 760 a 1050 x 550 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 2 mm, unión longitudinal soldada. Soldada a conducto aluminio y embridada al de acero galvanizado. Longitud 1 metro |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
087 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 1050 x 550 mm. en acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1,5 mm, unión longitudinal engatillada y transversal "slip on". Tramos ≤ 2,44 m y refuerzos 25 x 25 x 3,5 mm. a 1,20 m de junta transversal. |  |  | 7.1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
088 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 1050 x 550 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 2 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. |  |  | 7.1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
089 | Ud. | Desmontaje, suministro y montaje de conducto de transición de 1050 x 550 a 76 x 760 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 2 mm, uniones longitudinal y transversal soldadas. Longitud 0,855 metros |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
090 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 760 x 760 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. |  |  | 4.4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
091 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 760 x 760 mm. en acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, unión longitudinal engatillada y transversal "slip on". Tramos ≤ 2,44 m y refuerzos 25 x 25 x 3,5 mm. a 1,20 m de junta transversal. |  |  | 4.1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
092 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 760 x 760 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. |  |  | 7.6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
093 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 760 x 760 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. |  |  | 11.4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
094 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 900 x 900 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 2 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. |  |  | 2.6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
095 | Ud. | Desmontaje, suministro y montaje de conducto de transición de 900 x 900 a DN900 mm. en acero galvanizado ASTM A653/653MM, de espesor 1 mm. Unión longitudinal engatillada y transversal mediante junta slip-on. Longitud 0,995 metros |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
096 | Ud. | Desmontaje, suministro y montaje de conducto de transición de DN900 a 900 x 900 mm. en acero galvanizado ASTM A653/653MM, de espesor 1 mm. Unión longitudinal engatillada y transversal mediante junta slip-on. Longitud 1,16 metros |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
097 | Ud. | Desmontaje, suministro y montaje de plenum de dimensiones 1000 x 900 x 1100 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 3 mm, con marco y paneles soldados |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
098 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 760 x 400 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. |  |  | 2.3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
099 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 760 x 510 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. |  |  | 2.1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
100 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 560 x 510 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. |  |  | 4.3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
101 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 760 x 510 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. |  |  | 4.3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
102 | m | Suministro y montaje de conducto 760 x 510 mm. en acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, unión longitudinal engatillada y transversal "slip on". Refuerzos 25 x 25 x 3,5 mm. a 1,20 m de junta transversal. |  |  | 1.9 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
103 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 610 x 510 mm. en acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, unión longitudinal engatillada y transversal "slip on". Refuerzos 25 x 25 x 3,5 mm. a 1,20 m de junta transversal. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
104 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 610 x 640 mm. en acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, unión longitudinal engatillada y transversal "slip on". Refuerzos 25 x 25 x 3,5 mm. a 1,20 m de junta transversal. |  |  | 2.3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
105 | Ud. | Desmontaje, suministro y montaje de conducto de transición de 640 x 610 a 760 x 510 mm. en acero galvanizado ASTM A653/653MM, de espesor 1 mm. Unión longitudinal engatillada y transversal mediante junta slip-on. Longitud 300 mm. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
106 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 760 x 510 mm. en acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, unión longitudinal engatillada y transversal "slip on". Refuerzos 25 x 25 x 3,5 mm. a 1,20 m de junta transversal. |  |  | 3.3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
107 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 510 x 335 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. |  |  | 10.9 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
108 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 520 x 400 mm. en acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, unión longitudinal engatillada y transversal "slip on". Refuerzos 25 x 25 x 3,5 mm. a 1,20 m de junta transversal. |  |  | 5.2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
109 | Ud. | Desmontaje, suministro y montaje de conducto de transición de 760 x 150 a 430 x 255 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones longitudinal y transversal soldadas. Longitud 0,86 m. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
110 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 255 x 430 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. |  |  | 9.7 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
111 | Ud. | Desmontaje, suministro y montaje de conducto de transición de 150 x 760 a 355 x 585 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones longitudinal y transversal soldadas. Longitud 0,58 m. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
112 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 585 x 355 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. |  |  | 0.6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
113 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 585 x 355 mm. en acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, unión longitudinal engatillada y transversal "slip on". Refuerzos 25 x 25 x 3,5 mm. a 1,20 m de junta transversal. |  |  | 10.6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
114 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 585 x 355 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. |  |  | 2.6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
115 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 585 x 1038 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 2 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. |  |  | 1.4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
116 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 1038 x 200 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 2 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. |  |  | 3.3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
117 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 585 x 1038 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 2 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. |  |  | 1.4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
118 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 585 x 355 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. |  |  | 4.2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
119 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto 585 x 355 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. |  |  | 6.3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
120 | m | Desmontaje, suministro y montaje de conducto de transición de 585 x 355 a 660 x 420 mm. en acero galvanizado ASTM A653/653, de espesor 1 mm. Unión longitudinal engatillada y transversal mediante junta slip-on. Longitud 600 mm. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
121 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 1 |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
122 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 2 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
123 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 3 |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
124 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 4 |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
125 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 5 |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
126 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 6 |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
127 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 7 |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
128 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 8 |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
129 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 9 |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
130 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 10 |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
131 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 11 |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
132 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 12 |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
133 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 13 |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
134 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 14 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
135 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 15 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
136 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 16 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
137 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 17 |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
138 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 18 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
139 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 19 |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
140 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 20 |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
141 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 21 |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
142 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 22 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
143 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 23 |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
144 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 24 |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
145 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 25 |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
146 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 26 |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
147 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 27 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
148 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 28 |  |  | 5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
149 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 29 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
150 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 30 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
151 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 31 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
152 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 32 |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro
CAPÍTULO 5 |  | SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN |  |  |  | 0 | 9
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
153 | Ud. | Rejilla interior 925 x 525 mm para instalar en conducto de ventilación POT |  |  | 8 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero galvanizado, con lamas horizontales regulables individualmente, de 925x525 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluye accesorios de montaje y elementos de fijación. Las rejillas deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en la Memoria. Incluye medios de elevación necesarios
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
154 | Ud. | Rejilla interior 825 x 325 mm para instalar en conducto de ventilación POT |  |  | 12 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero galvanizado, con lamas horizontales regulables individualmente, de 825x325 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluye accesorios de montaje y elementos de fijación. Las rejillas deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en la Memoria. Incluye medios de elevación necesarios
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
155 | Ud. | Rejilla interior 500 x 450 mm para instalar en conducto de ventilación entre áreas de calentadores |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero galvanizado, con lamas horizontales regulables individualmente, de 500 x 450 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Las rejillas deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en la Memoria. Incluye medios de elevación necesarios
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
156 | Ud. | Suministro e instalación de compuerta de aislamiento HD-27-147 de dimensiones 1267 x 1267 mm en la línea de bypass de las unidades VTL-HVE-122A/B |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
La compuerta será clase de construcción B y clase de estanqueidad II, según ASME N509-2002 y sección DA de ASME AG-1-2009 . Las rejillas deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en la Memoria. Incluye bridas de montaje y actuador manual
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
157 | Ud. | Suministro e instalación de compuerta de regulación HD-27-148 de dimensiones 1267 x 1267 mm en la línea de aspiración de la unidad VTL-HVE-122A |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
La compuerta será clase de construcción B y clase de estanqueidad II, según ASME N509-2002 y sección DA de ASME AG-1-2009 . Las rejillas deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en la Memoria. Incluye bridas de montaje y actuador manual
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
158 | Ud. | Suministro e instalación de compuerta de regulación HD-27-149 de dimensiones 600 x 550 mm en la línea de aspiración de la unidad VTL-HVE-122B |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
La compuerta será clase de construcción B y clase de estanqueidad II, según ASME N509-2002 y sección DA de ASME AG-1-2009 . Las rejillas deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en la Memoria. Incluye bridas de montaje y actuador manual
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
159 | P.A. | Adaptación de escalera retirada en Esquina Noreste POT para acceso a compuerta HD-27-149 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye la mano de obra para la ejecución de los trabajos y la ubicación del material retirado de la forma y en el lugar en el que indique Enresa.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
160 | Ud. | Suministro e instalación de compuerta cortafuegos FD-133 de dimensiones 600 x 550 mm en la línea de aspiración de la unidad VTL-HVE-122B |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
La compuerta será mínimo RF-90 de acuerdo a ensayo UNE-EN-1366-2:2015, accionada mediante fusible bimetálico y con posibilidad de apertura manual. Cumpliendo con requisitos de suministro indicados en Memoria.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
161 | Ud. | Suministro e instalación de compuerta cortafuegos FD-2 de dimensiones 1525 x 1170 mm en la línea de aspiración de la unidad VTL-HVE-122B |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
La compuerta será mínimo RF-90 de acuerdo a ensayo UNE-EN-1366-2:2015, accionada mediante fusible bimetálico y con posibilidad de apertura manual. Cumpliendo con requisitos de suministro indicados en Memoria.
CAPÍTULO 6 |  | TRABAJOS Y MODIFICACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0 | 28
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
162 | Ud. | Instalación de variadores de frecuencia. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Instalación de variadores de frecuencia en pared cubículos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
163 | h | Puesta en servicio variadores de frecuencia. |  |  | 40 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el apoyo del servicio técnico del fabricante para la puesta en marcha de los equipos
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
164 | Ud. | Suministro e instalación de proyectores |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Instalación de dos proyectores LED sobre muro este del edificio de turbina para el alumbrado de las nuevas unidades de extracción VTL-HVE-122A/B
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
165 | Ud. | Suministro e instalación caja conexiones alumbrado exterior Edif. SBGT |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Caja conexiones para alimentación proyectores alumbrado exterior Edif. SBGT
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
166 | m | Suministro, instalación y conexionado de elementos para la alimentación eléctrica de alumbrado exterior Edif. SBGT. |  |  | 15 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro, instalación y conexionado del cable 3 x 2,5 mm2, canalización eléctrica de tubo de 1", terminales, ferrules, bornas, etc. necesarios para la alimentación eléctrica de alumbrado exterior Edif. SBGT.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
167 | Ud. | Suministro e instalación de luminarias para el alumbrado de emergencia terraza Edif. SBGT |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Instalación de 1 luminaria de emergencia en la terraza del edificio SBGT.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
168 | m | Suministro, instalación y conexionado de elementos para el alumbrado de emergencia de la terraza Edif. SBGT |  |  | 20 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro, instalación y conexionado del cable 2x2,5 mm2, canalización eléctrica de tubo 20 mmØ, terminales, ferrules, bornas, etc. necesarios para la alimentación eléctrica de alumbrado de emergencia en la entreplanta del Edif. SBGT.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
169 | Ud. | Suministro e instalación de interruptor para alumbrado normal/emergencia entreplanta Edif. SBGT |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Interruptor para la puesta en funcionamiento del alumbrado normal de la entreplanta Edif. SBGT
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
170 | Ud. | Suministro e instalación de luminarias para alumbrado normal entreplanta Edif. SBGT |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Instalación de 4 luminarias lineales en la entreplanta del edificio SBGT.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
171 | m | Suministro, instalación y conexionado de elementos para el alumbrado normal de la entreplanta Edif. SBGT |  |  | 30 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro, instalación y conexionado del cable 2x2,5 mm2, canalización eléctrica de tubo 20 mmØ, terminales, ferrules, bornas, etc. necesarios para la alimentación eléctrica de alumbrado normal en la entreplanta del Edif. SBGT.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
172 | Ud. | Suministro e instalación de luminarias para el alumbrado de emergencia entreplanta Edif. SBGT |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Instalación de 2 luminarias de emergencia en la entreplanta del edificio SBGT.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
173 | m | Suministro, instalación y conexionado de elementos para el alumbrado de emergencia de la entreplanta Edif. SBGT |  |  | 10 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro, instalación y conexionado del cable 2x2,5 mm2, canalización eléctrica de tubo 20 mmØ, terminales, ferrules, bornas, etc. necesarios para la alimentación eléctrica de alumbrado de emergencia en la entreplanta del Edif. SBGT.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
174 | Ud. | Suministro e instalación de panel local eléctrico en entreplanta Edif. SBGT |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Panel local eléctrico equipado a instalar en la entreplanta Edif. SBGT para la alimentación de 230 Vca a nuevos equipos asociados a las nuevas unidades de extracción VTL-HVE-122A/B
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
175 | Ud. | Suministro e instalación de carteles señalización vías evacuación entreplanta Edif. SBGT |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Instalación de carteles señalización de las vías evacuación en la entreplanta Edif. SBGT
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
176 | Ud. | Suministro e instalación de nuevos interruptores en panel PNLE-E2-50 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Nuevos interruptores en panel PNLE-E2-50 para la alimentación eléctrica de las nuevas unidades de extracción VTL-HVE-122A/B
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
177 | Ud. | Trabajos de descableado interno en compartimentos de centros de control de motores de Planta. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Trabajos de descableado interno en compartimento "4A" y "4J" de los centros de control de motores CCM "G" y CCM "H" respectivamente.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
178 | Ud. | Trabajos en el panel de ventilación general PNL-HVCP-1 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Compra de nuevos equipos, montaje y cableado de los mismos, así como trabajos de descableado / cableado interno para incrementar la nueva lógica de control de las nuevas unidades. Se incluye mecanizado del frente del panel PNL-HVCP-1.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
179 | m | Suministro, tendido y conexionado de cable de fuerza de 3 x 95 / 50 mm2. |  |  | 180 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y tendido de cable de fuerza de 3 x 95 / 50 mm2 por canalizaciones eléctricas de la planta. Totalmente montado, probado (megado y timbrado) y conexionado. Incluye medios de elevación necesarios.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
180 | m | Suministro, tendido y conexionado de cable de control de 2 x 1,5 mm2. |  |  | 827 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y tendido de cable de control de 2 x 1,5 mm2 por canalizaciones eléctricas de la planta. Totalmente montado, probado (megado y timbrado) y conexionado. Incluye medios de elevación necesarios.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
181 | m | Suministro, tendido y conexionado de cable de control de 3 x 1,5 mm2. |  |  | 81 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y tendido de cable de control de 3 x 1,5 mm2 por canalizaciones eléctricas de la planta. Totalmente montado, probado (megado y timbrado) y conexionado. Incluye medios de elevación necesarios.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
182 | m | Suministro, tendido y conexionado de cable de fuerza de 2 x 6 mm2. |  |  | 260 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y tendido de cable de fuerza de 2 x 6 mm2 por canalizaciones eléctricas de la planta. Totalmente montado, probado (megado y timbrado) y conexionado. Incluye medios de elevación necesarios.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
183 | m | Suministro, tendido y conexionado de cable de fuerza de 2 x 2,5 mm2. |  |  | 20 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y tendido de cable de fuerza de 2 x 6 mm2 por canalizaciones eléctricas de la planta. Totalmente montado, probado (megado y timbrado) y conexionado. Incluye medios de elevación necesarios.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
184 | m | Suministro, tendido y conexionado de cable de comunicación de ETHERNET. |  |  | 100 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y tendido de cable de comunicación ETHERNET bajo conduit flexible de 1". Totalmente montado, probado y conexionado. Incluye medios de elevación necesarios.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
185 | m | Suministro y tendido de cable de instrumentación de 2 x 1,5 mm2 + pantalla bajo conduit flexible de protección y conexionado. |  |  | 200 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y tendido de cable de instrumentación de 2 x 1,5 mm2 + pantalla. Totalmente montado, probado (megado y timbrado) y conexionado. Incluye medios de elevación necesarios.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
186 | m | Suministro e instalación de nuevas canalizaciones (bandejas eléctricas de 300 x 60). |  |  | 25 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro, montaje (incluido soportado) de nuevas rejillas metálicas de 300 x 60 mm con acabado en galvanizado en caliente. Incluye medios de elevación necesarios.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
187 | m | Suministro e instalación de nuevas canalizaciones (bandejas eléctricas de 100 x 60). |  |  | 11 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro, montaje (incluido soportado) de nuevas rejillas metálicas de 100 x 60 mm con acabado en galvanizado en caliente. Incluye medios de elevación necesarios.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
188 | m | Suministro e instalación de nuevas canalizaciones (conduit). |  |  | 30 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canalización de tubo rígido de acero galvanizado, roscable, no propagador de la llama, para uso interior, exterior y en ambientes agresivos, de 25 mm de diámetro nominal. Instalación fija en superficie. Incluye medios de elevación necesarios.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
189 | Ud. | Suministro e instalación del cableado del sistema de puesta a tierra. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro, tendido y conexionado de cable de tierra. Incluye 30 m de cable desnudo de 50 mm2, 55 m de cable unipolar de 10 mm2 y material auxiliar.
CAPÍTULO 7 |  | TRABAJOS Y MODIFICACIONES EN LA INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA |  |  |  | 0 | 19
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
190 | P.A. | Elaboración de Informe justificativo del diseño del sistema de medición contúnuo y muestreo de partículas |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. El contratista debe entregar un informe (a aprobar por Enresa) justificando el cumplimiento de la normativa indicada en la memoria y la representatividad de las muestras en el rango de funcionamiento.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
191 | Ud. | Suministro de monitor de partículas y sonda isocinética. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro de monitor de partículas RM-27-161 y sonda isocinética XXXX-27-162. Incluye el suministro de los repuestos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento durante 6 años
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
192 | Ud. | Instalación del monitor de partículas. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Instalación del monitor de partículas RM-27-161 en la Sala de Máquinas Acondicionamiento POT (zona E1.50.00)
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
193 | P.A. | Suministro e instalación de soporte de los tubos de aspiración y descarga de la sonda isocinética al conducto |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye el suministro de material y la mano de obra para la ejecución de los trabajos. Incluye medios de elevación necesarios.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
194 | m | Suministro e instalación de tubería de aspiración y de descarga de muestra. |  |  | 40 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Tubería formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), sin soldadura longitudinal, de 1"OD y 1,3 mm de espesor, serie 2 según UNE-EN 10312. Instalación en superficie. Incluye material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye medios de elevación necesarios.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
195 | Ud. | Suministro e instalación sistema de traceado en tubos de aspiración y descarga. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de un sistema de traceado térmico de los tubos de aspiración y descarga de muestra (acondicionamiento de muestra). Incluye medios de elevación necesarios.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
196 | h | Puesta en servicio y formación sobre el funcionamiento del monitor de partículas. |  |  | 40 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Apoyo del servicio técnico del fabricante del monitor de partículas RM-27-161 para la puesta en servicio y formación sobre el mismo.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
197 | P.A. | Suministro e instalación del sistema de muestreo de partículas |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye el suministro de todos los materiales y equipos requeridos: rack, tubos, alojamiento para filtro de partículas, filtros, caudalímetros, bombas de vacío, válvulas automáticas, válvulas manuales, material eléctrico. También incluye la mano de obra para su instalación.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
198 | P.A. | Elaboración de Informe justificativo del diseño del sistema de muestreo de tritio y carbono 14 |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. El contratista debe entregar un informe (a aprobar por Enresa) justificando el cumplimiento de la normativa indicada en la memoria y la representatividad de las muestras en el rango de funcionamiento.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
199 | Ud. | Suministro de equipo captador de Tritio / Carbono 14 y sonda isocinética |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro de equipo captador de H-3 / C-14 y sonda isocinética. Incluye el suministro de los repuestos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento durante 6 años
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
200 | P.A. | Suministro e instalación de soporte de los tubos de aspiración y descarga de la sonda isocinética al conducto |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye el suministro de material y la mano de obra para la ejecución de los trabajos. Incluye medios de elevación necesarios.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
201 | m | Suministro e instalación de tubería de aspiración y de descarga de muestra. |  |  | 40 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Tubería formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), sin soldadura longitudinal, de 1"OD y 1,3 mm de espesor, serie 2 según UNE-EN 10312. Instalación en superficie. Incluye material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye instalación equipo muestreador y medios de elevación necesarios.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
202 | h | Puesta en servicio y formación sobre el funcionamiento del equipo de muestreo |  |  | 24 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Apoyo del servicio técnico del fabricante del equipo de muestreo para la puesta en servicio y formación sobre el mismo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
203 | Ud. | Suministro e instalación de termostatos. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de termostato en conducto de extracción del edificio de Turbina.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
204 | Ud. | Suministro e instalación de un sistema de medida de caudal en continuo en la descarga de las unidades VTL-HVE-122A/B (componentes principales). |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de un sistema de medida de caudal en continuo en la descarga de las unidades VTL-HVE-122A/B (componentes principales).
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
205 | P.A. | Suministro e instalación de soportes de los elementos de caudal al conducto |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
La compuerta será clase de construcción B y clase de estanqueidad II, según ASME N509-2002 y sección DA de ASME AG-1-2009 . Las rejillas deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en la Memoria. Incluye bridas de montaje y actuador manual
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
206 | Ud. | Suministro de componentes secundarios. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro de componentes secundarios sistema de medida de caudal descarga de las unidades.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
207 | Kg | Instalación de un transmisor de caudal: Acero en estructura metálica para fabricación de rack (montaje FIT). |  |  | 82 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Acero UNE-EN 10025 S275JR, para rack de instrumentos formada por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, acabado con imprimación antioxidante y acabado final en RAL 6019, con uniones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Incluye medios de elevación necesarios
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
208 | Ud. | Suministro e instalación elementos necesarios para instalar un sistema contra incendios en entreplanta Edif. SBGT |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de un sistema de detección contra incendios en la entreplanta del Edificio SBGT, incluyendo: detector de humos óptico con indicador de alimentación (2), pulsador de alarma por rotura de cristal rojo para exterior, indicador luminoso y acústico LED 9-28 Vcc, rojo, intermitente IP65 (1), módulo monitor (1), módulo de control (1), extintor de CO2 de 5 kg y cable bipolar (30m)
CAPÍTULO 8 |  | REALIZACIÓN DE PRUEBAS EN C.N. SANTA MARÍA DE GAROÑA |  |  |  | 0 | 7
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
209 | P.A. | Redacción de Procedimientos de Pruebas |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye la mano de obra para la redacción de procedimientos a aprobar por Enresa
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
210 | P.A. | Realización y Documentación de Pruebas en Unidades de Extracción y Filtración |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye la ejecución de las siguientes pruebas según ASME AG-1-2009 y la redacción del informe de resultados: inspecciones visuales, pruebas funcionales, pruebas de presión, pruebas de fugas y capacidad estructural, pruebas de distribución de caudal, pruebas de uniformidad de agente de prueba, pruebas de eficiencia filtros HEPA y prueba integrada sistema. También incluye los servicios auxiliares así como montajes y desmontajes que pudieran ser requeridos.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
211 | P.A. | Realización y Documentación de Pruebas de Puesta en Servicio Sistema HVAC-TB, excepto prueba de fugas / capacidad estructural del conducto existente |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye la ejecución de las siguientes pruebas según ASME N510-2007 y la redacción de informe de resultados: inspecciones visuales, pruebas de fugas y capacidad extructural, pruebas de medida de caudal. También incluye los servicios auxiliares así como montajes y desmontajes que pudieran ser requeridos.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
212 | P.A. | Realización y Documentación de Pruebas de fugas / capacidad estructural del conducto existente |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye la ejecución de las pruebas según ASME N510-2007 y la redacción de informe de resultados. También incluye los servicios auxiliares así como montajes y desmontajes que pudieran ser requeridos.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
213 | P.A. | Realización de pruebas de equilibrado del sistema |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Ejecución de las pruebas de equilibrado del sistema, estableciendo puntos y condiciones de funcionamiento y determinando criterios de aceptación. También incluye los servicios auxiliares así como montajes y desmontajes que pudieran ser requeridos.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
214 | P.A. | Realización de otras pruebas requeridas |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Ejecución de las pruebas de arranque/paro, prueba de instrumentos, etc. También incluye los servicios auxiliares así como montajes y desmontajes que pudieran ser requeridos.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
215 | P.A. | Realización de pruebas a requerimiento del Consejo de Seguridad Nuclear |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye redacción/revisión de documentación, coste movilización personal, ejecución pruebas y servicios auxiliares/material requerido
CAPÍTULO 9 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS |  |  |  | 0 | 11
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
216 | m³ | Transporte de residuos de madera con camión. |  |  | 5.22 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 40 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
217 | m³ | Transporte de residuos de plástico con camión. |  |  | 1.13 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de residuos inertes de plástico producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 40 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
218 | m³ | Transporte de residuos de papel y cartón con camión. |  |  | 1.62 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 40 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
219 | m³ | Transporte de residuos metálicos con camión. |  |  | 0.81 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 40 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
220 | m³ | Canon de vertido por entrega de residuos de madera a gestor autorizado. |  |  | 5.22 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio no incluye el transporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
221 | m³ | Canon de vertido por entrega de residuos de plástico a gestor autorizado. |  |  | 1.13 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de plástico producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio no incluye el transporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
222 | m³ | Canon de vertido por entrega de residuos de papel y cartón a gestor autorizado. |  |  | 1.62 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio no incluye el transporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
223 | m³ | Canon de vertido por entrega de residuos metálicos a gestor autorizado. |  |  | 0.81 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de residuos metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio no incluye el transporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
224 | Ud. | Bidón para almacenar residuos peligrosos. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, apto para almacenar residuos metálicos peligrosos o contaminados con sustancias peligrosas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
225 | Ud. | Transporte de bidón de residuos peligrosos. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
226 | Ud. | Canon de vertido por entrega de bidón con residuos peligrosos a gestor autorizado. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 litros de capacidad con residuos metálicos peligrosos o contaminados con sustancias peligrosas procedentes de la construcción o demolición. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.
CAPÍTULO 10 |  | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
227 | P.A. | Seguridad y salud |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye todos los trabajos relacionados con la seguridad y salud durante la ejecución de las obras
CAPÍTULO 11 |  | CONTROL DE CALIDAD Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA |  |  |  | 0 | 2
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
228 | P.A. | Redacción y entrega de la documentación final |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye la realización y entrega del Dossier de Calidad Final y planos as-built
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
229 | P.A. | Formación general en la operación y mantenimiento del sistema |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye la elaboración de la documentación soporte