## Instrucciones
Instrucciones para cumplimentar el archivo Excel de presentación de oferta económica
-El archivo se compone de esta pestaña de instrucciones, y de la pestaña "Modelo de oferta económica" que contiene el resumen del importe total ofertado, el resumen por capítulo y el detalle de cada capítulo con los precios unitarios y las partidas alzadas.
-El licitador rellenará en la pestaña "Modelo de oferta Económica" sus datos en los espacios punteados y la tabla correspondiente a la subcontratación prevista, en su caso, de tareas no críticas.
-El licitador rellenará las celdas en naranja de la pestaña "Modelo de oferta Económica", que se corresponden con el importe ofertado de cada precio unitario y partida alzada de cada una de las partidas. El archivo calcula automaticamente el importe total.
-La hoja deberá incluir en cada celda naranja un único importe y el archivo automaticamente redondeará a dos decimales.
-El importe de cada precio unitario y partida alzada debe incluir la parte correspondiente de gastos generales y el beneficio industrial. Los importes NO deben incluir el IVA.
-Se deberán cumplimentar todos los precios unitarios y las partidas alzadas de todos los capítulos. NO SON ADMISIBLES las ofertas que NO estén completas.
-En cada capítulo el archivo trae de origen las mediciones de cada partida y calculará de forma automática los importes totales por partida, al introducir el licitador los importes de cada precio unitario y partida alzada.
-El archivo calcula de forma automática el precio ofertado por el licitador, en base los importes introducidos, sumando a su vez las partidas de cada capítulo.
-A modo de alerta, en la columna "E" de la pestaña "Modelo de oferta económica" aparecerá una leyenda en color rojo en las filas en las que exista algún error de cumplimentación, en los casos siguinetes:
•Dentro de cada capítulo, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, en la columna "E" se visualizará la leyenda "Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un importe en la celda en naranja"
•En el resumen general, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, se podrá visualizar en la columna "E" la leyenda "En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar"
•En la última línea del resumen general, cuando el archivo detecta que la oferta final supera el valor del presupuesto máximo de licitación se visualizará la leyenda "El precio ofertado supera el Presupuesto Máximo de Licitación, oferta NO ADMISIBLE"
Una vez completado el archivo el licitador deberá convertir a formato PDF todas las hojas de la pestaña "Modelo de oferta económica", firmar electrónicamente el documento e incorporarlo al Archivo electrónico C de su proposición, junto con el archivo en formato Excel y el resto de documentos incluidos en el anexo al PCA. En caso de no coincidencia entre lo indicado en el archivo Excel y el archivo PDF, primará el documento PDF firmado electronicamente.

## Modelo de oferta económica
ANEXO 4
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
D/Dª……………………… con domicilio en.…………………., enterado de la convocatoria de procedimiento de licitación para la contratación de las obras de construcción de un almacén de residuos de muy baja actividad (RBBA) en la Central Nuclear Santa María de Garoña expediente nº CO-TA-25-003, y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre …….. (propio o de la empresa)………, con N.I.F…….., según poder……. (se hará constar apoderamiento) a la ejecución del contrato con sujeción a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones técnicas indicadas en la oferta presentada, por el importe siguiente:
PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN DE RESÍDUOS RADIACTIVOS DE MUY BAJA ACTIVIDAD (RBBA) EN LA CENTRAL NUCLEAR SANTA MARÍA DE GAROÑA |  |  |  | Precio Máximo de Licitación IVA EXCLUIDO
TOTAL PROYECTO |  |  | Importe (€)
CAP.1 - Actividades Previas |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.2 - Traslado del generador diesel |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.3 - Reposicionamiento de imbornales y bordillo del vial, al sur del ET |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.4 - Reubicación y conexionado de la estación de control del trafo de arranque |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.5 - Retirada de estructura metélica |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.6 - Retirada de instalaciones auxiliares |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.7 - Demoliciones |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.8 - Adecuaciones de cubetos de transformadores |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.9 - Urbanización exterior |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.10 - Construcción de almacén |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.11 - Cubierta metálica edificio de turbina y anexa |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.12 - Instalación eléctrica |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.13 - Sistema contra incendios |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.14 - Puesta a tierra y pararrayos |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.15 - Puesta en servicio y pruebas funcionales |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.16 - Actividades finales |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.17 - Gestión de residuos de contrucción y demolición |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.18 - Seguridad y Salud |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.19 - Calidad |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL, PRECIO OFERTADO (IVA Excluido) |  |  | 0 | 1618631.93
¿Tiene previsto subcontratar? |  |  |  | SÍ* | NO
*En caso afirmativo, indicar el importe y alcance de la/s partida/s subcontratada/s, así como la denominación social o perfil empresarial de la/s empresa/s subcontratista/s:
Actuación/Actividad a subcontratar |  |  | Importe a subcontratar | Empresa subcontratista
Y para que conste, firmo la presente declaración en …................….......... a…..de…………...... 2025.
CAPÍTULO 1 |  | ACTIVIDADES PREVIAS |  |  |  | 0 | 2
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
001 | PA | Implantación en obra |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye todos los costes asociados al establecimiento y la gestión del alta del contratista y su personal en la instalación, incluyendo: implantación en obra (instalación de casetas de obra, habilitación de espacios de mecanización y acopios, etc), cursos de acceso, formación específica (PR, PRL, seguridad), reconocimientos médicos, etc.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
002 | Ud. | Replanteo topográfico |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Replanteo topográfico de la zona abarcada por los trabajos incluidos en este proyecto. Incluye un replanteo que refleje el estado antes de iniciar los trabajos y la entrega de los replanteos efectuados en formato electrónico (DWG y PDF) a Enresa.
CAPÍTULO 2 |  | TRASLADO DEL GENERADOR DIESEL |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
003 | Ud. | Traslado del generador diésel. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Traslado del generador diésel. Incluye el des-conexionado, recuperación del panel eléctrico, traslado del equipo e instalación para dejarlo en las mismas condiciones actuales y puesta en servicio.
CAPÍTULO 3 |  | REPOSICIONAMIENTO DE IMBORNALES Y BORDILLO DEL VIAL UBICADO AL SUR DEL EDIFICIO DE TURBINA |  |  |  | 0 | 11
1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
004 | m | Demolición de bordillo. |  |  | 52 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de bordillo de hormigón en masa, con martillo neumático, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
005 | Ud. | Demolición de imbornal. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de imbornal, con martillo neumático, sin deteriorar los colectores que pudieran enlazar con él y acondicionando sus extremos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye la demolición de la solera de apoyo y la recuperación del marco y de la rejilla.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
006 | Ud. | Demolición de arqueta. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de arqueta, con martillo neumático, sin deteriorar las conducciones que conecten con la arqueta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
007 | m² | Demolición de pavimento exterior de aglomerado asfáltico. |  |  | 175.2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el corte previo del contorno del pavimento, pero no incluye la demolición de la base soporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
008 | m³ | Excavación de zanjas y pozos. |  |  | 42.4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, con medios mecánicos, y carga a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
009 | m | Demolición de canalización enterrada. |  |  | 11 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de canalización enterrada, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
|  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
010 | m | Colector PVC de evacuación de aguas pluviales. |  |  | 17.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de canalización para la evacuación de aguas pluviales, con una pendiente mínima del 2%, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
011 | Ud. | Instalación de Imbornal |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
012 | m³ | Relleno de zanjas para instalaciones. |  |  | 42.4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
013 | m | Reconstrucción de bordillo |  |  | 52 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Reconstrucción de bordillo de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, con las mismas dimensiones al existente.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
014 | m² | Capa de mezcla bituminosa |  |  | 175.2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Capa de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo BBTM 8B, con árido granítico y betún asfáltico de penetración. El precio no incluye la capa base.
CAPÍTULO 4 |  | REUBICACIÓN Y CONEXIONADO DE LA ESTACIÓN DE CONTROL DEL TRANSFORMADOR DE ARRANQUE |  |  |  | 0 | 25
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
015 | PA | Desmontaje y conexión de equipos y componentes a reutilizar en la nueva estación de control del transformador de arranque. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye el desmontaje de elementos, su traslado a zona instalación estación de control transformador de arranque y conexión. Incluye elementos mecánicos (tramos de tubería, válvulas), instrumentación (indicadores de presión, finales de carrera) y componentes del Sistema PCI (módulo monitor, de control, de aislamiento). Asimimismo, incluye la realización de picajes en tramos de tubería para la conexión de indicadores de presión. Incluye instalación de drenaje tras válvula direccional.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
016 | Ud. | Suministro e instalación de válvula manual de compuerta 4" acero al carbono de rating 150 lbs. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje de válvula de compuerta acero al carbono 4" #150.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
017 | Ud. | Suministro e instalación de válvula manual de compuerta 4" acero al carbono de rating 300 lbs. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje de válvula de compuerta acero al carbono 4" #300.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
018 | Ud. | Suministro e instalación de caseta para estación de control. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y montaje de caseta de panel sandwich o similar, aproximadamente 2 x 1,5 x 2 metros para intemperie.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
019 | Ud. | Iluminación caseta de la estación de control |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación componentes para dotar de iluminación a la caseta de la estación de control.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
020 | Ud. | Movimiento armario material hidrante H-12 para ejecución de zanja. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Moviemiento de cajón metálico para realizar la zanja y su colocación una vez realizada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
021 | m³ | Excavación de zanja para tubería PCI. |  |  | 3.3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación de zanja de aproximadamente 6 x 0,5 x 1,10 metros con medios mecánicos, incluye ubicación de tierras donde lo indique Enresa.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
022 | PA | Corte y tapado línea en arqueta V-25-437 por interferencia. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye el corte de la tubería aguas abajo de la válvula V-25-459 y el soldado de una tapa.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
023 | m | Suministro e instalación de tubería 4" Sistema PCI. |  |  | 32.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Tubería de 4" acero al carbono ASTM A106 Gr. B. Presión de diseño 150 psig, presión de prueba 225 psig y temperatura de diseño 38ºC. Schedule STD, pintada en color RAL-3000.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
024 | Ud. | Suministro e instalación de codos de 90º en línea 4" Sistema PCI. |  |  | 11 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Codos de 4" 90º de acero al carbono ASTM A234 Presión de diseño 150 psig, presión de prueba 225 psig y temperatura de diseño 38ºC. Schedule STD, pintados en color RAL-3000. Unión soldada butt weld a tubería.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
025 | Ud. | Suministro e instalación de Tes de 4" en línea Sistema PCI. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Tés de 4" de acero al carbono ASTM A234 Presión de diseño 150 psig, presión de prueba 225 psig y temperatura de diseño 38ºC. Schedule STD, pintados en color RAL-3000. Unión soldada butt weld a tubería.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
026 | Ud. | Suministro e instalación de Bridas en línea Sistema PCI. |  |  | 9 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Bridas de 4" Slip-on de acero al carbono ASTM A105 según ASME B16.5 rating 150 lbs soldada a tubería.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
027 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 1. |  |  | 6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
028 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 2. |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
029 | Ud. | Suministro e instalación de soportes Tipo 3. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, con medios de elevación necesarios.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
030 | Ud. | Ensayos no destructivos de soldaduras mediante inspección visual. |  |  | 61 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metálica.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
031 | Ud. | Ensayos no destructivos de soldaduras mediante líquidos penetrantes o partículas magnéticas. |  |  | 13 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metálica, mediante partículas magnéticas o líquidos penetrantes.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
032 | Ud. | Pruebas de presión en tubería de PCI. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Prueba de presión hidrostática sobre tubería.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
033 | PA | Conexión con colector extinción existente en transformador de arranque. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye el corte tubería existente, el suministro y soldado de brida y la conexión.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
034 | PA | Calorifugado tramos de tubería y válvulas en intemperie estación de control. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye la instalación de 50 mm de espuma elastomérica (armaflex) y chapa de acero inoxidable de espesor 0,8 mm.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
035 | m³ | Hormigonado zanja tubería PCI alimentación a estación de control |  |  | 3.3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Hormigonado de 200 mm alrededor de tubería empleando hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central, y vertido desde camión.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
036 | PA | Rellenado zanja con material excavado y preparación superficie de apoyo cajón material hidrante H-12. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye tapar zanja con material excavado y rehacer base de cajón material hidrante H-12.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
037 | PA | Trabajos para conexión lógica estación de control al Sistema PCI. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye conexiones eléctricas y tendido de cables de señal y tensión de control desde BOX-2159CA.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
038 | PA | Desmontaje instalaciones en el edificio de equipos contra incendios. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye el desmontaje de la totalidad de equipos, válvulas y tuberías, dejando el edificio diáfano y preparado para su demolición, y carga de los residuos generados en contenedor indicado por Enresa. En estos trabajos se incluye la intervención en el tapado de tubería de alimentación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
039 | m | Desmontaje de tuberías exteriores en descargo del Sistema PCI. |  |  | 84.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de tubería de 4" y codos de acero al carbono con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que están sujetos, y carga sobre contenedor indicado por Enresa.
CAPÍTULO 5 |  | RETIRADA DE ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
040 | m | Desmontaje de perfilería metálica. |  |  | 240 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de estructura metálica atornillada y/o soldada, formada por perfil de acero laminado, hasta 6 m de longitud media, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
CAPÍTULO 6 |  | RETIRADA DE INSTALACIONES AUXILIARES |  |  |  | 0 | 5
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
041 | m | Desmontaje de conduits eléctricos. |  |  | 430 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de canalizaciones eléctricas montadas superficialmente, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
042 | Ud. | Desmontaje de panel eléctrico. |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de panel eléctrico de superficie, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
043 | Ud. | Desmontaje de instalaciones varias. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de todas las instalaciones menores sobre los muros de transformadores principales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
044 | m | Desmontaje de tubería de instalación de distribución de agua de servicios. |  |  | 68 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de tubos de acero galvanizado de más de 2" de diámetro, en instalación superficial de distribución de agua, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que están sujetos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
045 | Ud. | Desmontaje de instalaciones de casetas. |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de instalaciones de casetas. Incluye el desmontaje de todas las instalaciones dentro de las casetas, como lo son: alumbrado, tomas de fuerza, soporte de botellas, cerramientos, etc. Dejando la caseta diáfana y preparada para su demolición, y carga manual sobre camión o contenedor.
CAPÍTULO 7 |  | DEMOLICIONES |  |  |  | 0 | 4
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
046 | Ud. | Demolición de caseta metálica. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de caseta metálica con medios manuales y carga sobre camión o contenedor.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
047 | m² | Demolición de forjado de hormigón armado. |  |  | 59.92 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de losa maciza de hormigón armado de hasta 20 cm de canto total, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de la impermeabilización de cubierta.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
048 | m² | Corte en estructura de hormigón, mediante equipo de corte con hilo de diamante. |  |  | 21.9 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Corte por vía húmeda en elemento de hormigón armado, hasta un espesor máximo de 80 cm, sin percusión ni vibración, realizado con equipo de corte con hilo de diamante. El precio incluye la realización de taladros con perforadora para pasar el hilo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
049 | m³ | Demolición de muro de hormigón armado. |  |  | 45.8 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de muro de hormigón armado, con medios mecánicos, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.
CAPÍTULO 8 |  | ADECUACIÓN DE CUBETOS DE TRANSFORMADORES |  |  |  | 0 | 7
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
050 | Ud. | Arqueta de hormigón prefabricado. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Arqueta de paso enterrada, de hormigón prefabricado de dimensiones interiores 80x80 cm, sobre cama de hormigón en masa de 10 cm de espesor, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluye p/p de válvula de control de vertido en las arquetas que sean necesarias.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
051 | Ud. | Instalación separador de hidrocarburos. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Separador de hidrocarburos de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), clase I según UNE-EN 858, serie OTTO, "RIUVERT-JIMTEN" o similar, de 6 litros/s de caudal máximo y de 2330x1000x1025 mm, formado por boca de entrada de 160 mm de diámetro, deflector de caudal, zona de retención de arenas, zona con filtro coalescente, cámara de almacenamiento de hidrocarburos con obturador automático y boca de salida de 160 mm de diámetro, con kit de alarma de nivel máximo para la cámara de almacenamiento de hidrocarburos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
052 | m² | Demolición de pavimento exterior de hormigón. |  |  | 20 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio no incluye la gestión de residuos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
053 | m³ | Excavación de zanjas y pozos. |  |  | 40 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, con medios mecánicos, y carga a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
054 | m | Colector PVC de evacuación de aguas pluviales. |  |  | 17.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de canalización para la evacuación de aguas pluviales, con una pendiente mínima del 2%, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
055 | m | Relleno de zanjas para instalaciones. |  |  | 40 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
056 | PA | Trabajos sobre el cubeto del transformador de arranque. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye el vaciado de gravas del cubeto del transformador de arranque y la instalación de tramex para la circulación alrededor del transformador.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
057 | m³ | Relleno para base de solera. |  |  | 2.2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Base realizada mediante relleno a cielo abierto, con material granular (arena 0/5). Incluye compactación con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
058 | m² | Impermeabilización para recibir solera. |  |  | 22 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Impermeabilización con geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 300 "DANOSA" o similar, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,4 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 4,4 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 8 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1,1 kN y una masa superficial de 300 g/m², sobre material granular, film de polietileno GALGA 800, protegida con capa separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 300 "DANOSA" o similar, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,4 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 4,4 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 8 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1,1 kN y una masa superficial de 300 g/m². El precio no incluye el pavimento.
CAPÍTULO 9 |  | URBANIZACIÓN EXTERIOR |  |  |  | 0 | 11
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
059 | Ud. | Anulación válvula V-25-140. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye la retirada de internos y el suministro e instalación de tapa para el cuerpo de la válvula.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
060 | m³ | Hormigonado arqueta V-25-140. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Empleando hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central, y vertido desde camión.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
061 | m² | Demolición de pavimento exterior de hormigón. |  |  | 95 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio no incluye la gestión de residuos.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
062 | PA | Trabajos sobre arquetas. |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye la recrecida de altura e incorporación de tapa acorde al tránsito recibido.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
063 | Ud. | Trabajos sobre canaletas de desagüe del patio de turbina y elementos de compuerta anti-inundaciones. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye la reposición de las rejillas a la nueva cota y adecuación de placas de anclaje y guías de compuerta anti-inundaciones.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
064 | PA | Trabajos sobre portón del patio de turbina. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye el reemplazo del portón del patio de turbina por uno nuevo de acuerdo con la normativa actual.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
065 | m | Canaleta de desagüe. |  |  | 10 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 204 mm de ancho exterior, 150 mm de ancho interior y 140 mm de altura, con rejilla nervada de fundición dúctil, clase D-400 según UNE-EN 124, con cancela de seguridad, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/20/X0 de 15 cm de espesor, sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/X0. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. El precio no incluye la excavación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
066 | m | Colector PVC de evacuación de aguas pluviales. |  |  | 10 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de canalización para la evacuación de aguas pluviales, con una pendiente mínima del 2%, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
067 | m³ | Relleno para base de solera. |  |  | 43.23 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Base realizada mediante relleno a cielo abierto, con material granular (arena 0/5). Incluye compactación con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
068 | m² | Solera de hormigón. Esp = 15 cm. |  |  | 665 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, con malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con una dosificación mínima de 5 kg/m3 de fibras, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica y posterior aplicación de agente filmógeno, (0,15 l/m²); con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación, y masilla elástica para sellado de las juntas de retracción. El precio incluye los sobre espesores para proporcionar a la solera una pendiente del 0,5%.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
069 | PA | Trabajos sobre desagües en patio de turbina. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye la instalación de dos nuevas canalizaciones con todos sus elementos auxiliares necesarios para desviar los desagües a la red de pluviales.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
070 | m² | Preparación de superficie de solera de hormigón. |  |  | 150 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Preparación de superficie de solera de hormigón, mediante desbastado mecánico, obteniendo una rugosidad inferior a 2 mm.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
071 | m² | Solera de hormigón. Esp = 20 cm. |  |  | 150 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, con malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con una dosificación mínima de fibras de 5 kg/m3, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica y posterior aplicación de agente filmógeno, (0,15 l/m²); con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación, y masilla elástica para sellado de las juntas de retracción. El precio incluye los sobre espesores para dar una pendiente mínima del 0,5% a la solera.
CAPÍTULO 10 |  | CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
072 | m³ | Excavación de zanjas y pozos. |  |  | 28.75 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, con medios mecánicos, y carga a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
073 | m³ | Relleno localizado. |  |  | 12.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Relleno localizado con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
074 | m³ | Hormigón para armar en zapatas y muretes. |  |  | 54.24 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Hormigón para armar en zapatas de cimentación, HA-25/F/20/XC2, fabricado en central, y vertido desde camión.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
075 | m³ | Relleno para base de solera. |  |  | 30 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Base realizada mediante relleno a cielo abierto, con material granular (arena 0/5). Incluye compactación con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
076 | m² | Impermeabilización para recibir solera. |  |  | 300 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Impermeabilización con geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 300 "DANOSA" o similar, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,4 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 4,4 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 8 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1,1 kN y una masa superficial de 300 g/m², sobre material granular, film de polietileno GALGA 800, protegida con capa separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 300 "DANOSA o similar", con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,4 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 4,4 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 8 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1,1 kN y una masa superficial de 300 g/m². El precio no incluye el pavimento.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
077 | PA | Drenaje del cubeto de transformadores principales. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye el vaciado del cubeto de recogida de aceite de los transformadores principales por medio de bombeo.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
078 | PA | Trabajos sobre arqueta V-18-17. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye el sellado de la salida y el anulado de la arqueta.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
079 | m² | Solera de hormigón. Esp = 20 cm. |  |  | 510 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, con malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con una dosificación mínima de fibras de 5 kg/m3, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica y posterior aplicación de agente filmógeno, (0,15 l/m²); con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación, y masilla elástica para sellado de las juntas de retracción. El precio incluye los sobre espesores para dar una pendiente mínima del 0,5% a la solera.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
080 | m | Canaleta de desagüe. |  |  | 41.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 204 mm de ancho exterior, 150 mm de ancho interior y 140 mm de altura, con rejilla nervada de fundición dúctil, clase D-400 según UNE-EN 124, con cancela de seguridad, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/20/X0 de 15 cm de espesor, sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/X0. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. El precio no incluye la excavación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
081 | m | Sellado de junta con masilla elástica. |  |  | 110 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Sellado de junta de construcción en paramento horizontal, con masilla elastómera monocomponente a base de poliuretano; acabado mediante alisado del material con espátula.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
082 | Ud. | Arqueta ciega para recogida de drenajes. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Arqueta ciega estanca, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con marco y tapa de fundición; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
083 | m² | Pintura epoxi sobre solera, canaleta y arqueta ciega. |  |  | 596.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y aplicación de revestimiento con pintura de dos componentes, a base de resina epoxi color gris, sin disolventes, acabado mate, compuesta por imprimación de espesor 1.500 micras y acabado de 100 micras (espesor total 1.600 micras), sobre superficies interiores de hormigón o de mortero autonivelante, incluida preparación de soporte (grietas y oquedades se deben sanear y rellenar con mortero de cemento epoxi) y limpieza con aspirado previo a la aplicación. Pintura descontaminable según apartado 5.4 de la norma ASTM D 5144. Grado de adherencia superior a 1,4 MPa según ASTM D 4551 o de 5 a 4 según ASTM D 3359. Desgaste por abrasión según apartado 5.5.2 de la norma ASTM D 5144. Nivel de resistencia química según apartado 6 de la norma ASTM D 3912. Incluso p/p de preparación de la mezcla, curado y cualquier elemento auxiliar necesario.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
084 | Ud. | Unión de pilares almacén a zapatas cimentación. |  |  | 8 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro, colocación y montaje de varillas roscadas hasta diámetro M24, calidad 10,9 con una longitud máxima de 1200 mm, para anclaje de pilares. Colocadas en las zapatas de cimentación. Incluye el replanteo con plantilla metálica para su posicionado. Incluye la colocación de hasta 8 varillas por cada unión. Incluye p/p de tuercas, contratuercas y arandelas. Incluso mortero autonivelante expansivo para relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa y protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. Incluye el macizado con hormigón del hueco en murete perimetral una vez montado el pilar El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
085 | Ud. | Perforación en muros de Trafos para anclaje de pilares. |  |  | 42 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Perforación por vía seca en forjado de hormigón macizo, de 37 mm de diámetro máximo, hasta una profundidad máxima de 60 cm, realizada con perforadora con corona diamantada, para colocación de varillas roscadas de anclaje de pilares.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
086 | Ud. | Anclaje químico de varillas roscadas. |  |  | 42 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y colocación de varillas roscadas diámetro máximo M24, calidad 10,8 en coronación de muros de trafos existentes. Incluye la p/p de resina epoxi de anclaje estructural para la fijación de las varillas. Incluye la p/p de medios auxiliares para permitir el montaje en altura. Totalmente terminada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
087 | Kg | Acero en pilares. |  |  | 14175 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, la preparación de la superficie será St2 y aplicación posterior imprimación + capa de acabado conformando un espesor mínimo total de pintado de 100 micras según ISO 12944, colocados con uniones atornilladas en obra, a una altura de más de 3 m. El precio incluye los tornillos, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Incluye p/p de medios auxiliares para su montaje en obra. Incluye p/p de transporte y acopio en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
088 | Kg | Acero en vigas |  |  | 20533.84 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, la preparación de la superficie será St2 y aplicación posterior imprimación + capa de acabado conformando un espesor mínimo total de pintado de 100 micras según ISO 12944, colocados con uniones atornilladas en obra, a una altura de más de 3 m. El precio incluye los tornillos, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Incluye p/p de medios auxiliares para su montaje en obra. Incluye p/p de transporte y acopio en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
089 | Kg | Acero en correas metálicas |  |  | 6066.9 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples de perfiles conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado, fijadas a las cerchas con uniones atornilladas en obra. El precio incluye los tornillos, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye la chapa o panel que actuará como cubierta. Incluye p/p de medios auxiliares para su montaje en obra. Incluye p/p de transporte y acopio en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
090 | m² | Paneles prefabricados de hormigón armado. |  |  | 994.53 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 15 cm de espesor macizo, 2,50 m de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color gris a una cara, dispuestos en posición horizontal. Incluye p/p de sellado de los paneles. Incluye transporte, acopio y montaje en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
091 | m² | Cubierta de paneles sándwich aislantes, de acero. |  |  | 470.17 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cobertura de paneles sándwich acústicos de acero galvanizado, de 100 mm de espesor, formados por cara exterior de chapa grecada con cinco grecas acabado prelacado, RC3 y RUV2, según UNE-EN 10169, de 0,5 mm de espesor, alma aislante de lana de roca de densidad media 95 kg/m³ y cara interior de chapa nervada acabado prelacado, de 0,5 mm de espesor, con perforaciones de 3 mm de diámetro, conductividad térmica 0,35 W/(mK), Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, con 35 dB de índice global de reducción acústica, Rw, proporcionando una reducción del nivel global ponderado de presión de ruido aéreo de 34,7 dBA y coeficiente de absorción acústica medio 0,85, según UNE-EN ISO 354, colocados con un solape del panel superior de 200 mm y fijados mecánicamente sobre entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de fijación de los paneles sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich y pintura antioxidante de secado rápido, para la protección de los solapes entre paneles sándwich. El precio no incluye la superficie soporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
092 | m² | Lucernario de placas translúcidas, en cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes. |  |  | 52.24 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Lucernario a un agua en cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes. Con placas translúcidas planas de policarbonato celular, de 30 mm de espesor. Incluso accesorios de fijación de las placas y silicona neutra oxímica, para sellado de juntas. El precio no incluye la estructura soporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
093 | m | Canalón evacuación pluviales. |  |  | 32.1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canalón interior para cubierta inclinada, con chapa plegada de acero galvanizado, de 1,0 mm de espesor, 80 cm de desarrollo y 4 pliegues. Incluso accesorios de fijación de las piezas a las placas y masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
094 | m | Bajante para aguas pluviales. |  |  | 24 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Bajante exterior de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
095 | m | Remates de cubierta con paneles. |  |  | 64.66 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Encuentro frontal y lateral de faldón con paramento vertical para cubierta inclinada, con chapa plegada de acero galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 15 cm de desarrollo y 3 pliegues. Incluso accesorios de fijación de las piezas a las placas y masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
096 | m² | Fábrica de bloque de hormigón prefabricado. |  |  | 55.57 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos, con piezas especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en formación de zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado en obra, vertido con cubilote, volumen 0,12 m³/m², en dinteles, zunchos horizontales y zunchos verticales; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 5 kg/m². Incluye p/p de relleno con hormigón de los huecos de esquina y sus adyacentes. También incluye relleno con hormigón de los huecos junto a las puertas. Incluye p/p de medios auxiliares de elevación y/o andamios para la colocación de los bloques en los muros de los trafos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
097 | m² | Enfoscado de cemento sobre paramento exterior. |  |  | 111.14 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento exterior, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W1.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
098 | m² | Forjado unidireccional con viguetas prefabricadas. |  |  | 16.31 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,100 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos y vigas, con una cuantía total de 6 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: inclinado, de canto 25 = 20+5 cm; vigueta pretensada T-18; bovedilla mecanizada de poliestireno expandido, 62,5x125x20 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 4 m. Incluso agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller de obra y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
099 | m² | Impermeabilización de forjado con láminas asfálticas. |  |  | 16.31 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Impermeabilización, con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, adherida con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB al soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado, y protegida con capa separadora. El precio no incluye la capa separadora ni el pavimento.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
100 | Ud. | Puerta corredera blindada. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Puerta corredera suspendida blindada de doble hoja, dimensiones de hueco 5000x5500 mm (ancho x alto), situada por el exterior del cerramiento de fachada, formada por chapa de acero macizo, panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir o similar. Incorpora chapas de acero SR235 de 50 mm de espesor total para proporcionar blindaje radiológico. Incluye p/p de vierteaguas en su parte superior para protección de los elementos que componen la puerta. Incluye motorización y p/p de rail de rodadura. Totalmente montada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
101 | Ud. | Puerta estanca al aire, de acero. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Puerta estanca al aire (fuga de aire de 2 m³/h a 1000 Pa), de acero, de 900x1900 mm, hoja de puerta de doble pared, de 44 mm de espesor, marco de anclaje de chapa de acero galvanizado con aislamiento de lana de roca, manecillas para accionamiento por ambos lados de aluminio fundido a presión, junta estanca de caucho APT, accionamiento situado en el lado derecho de la puerta. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
102 | Ud. | Puente grúa de 15 Tn. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de puente grúa monocarril de 15 toneladas. Longitud camino rodadura 32 m, luz entre ejes 15,30 m, altura bajo gancho 8,15 m.
CAPÍTULO 11 |  | CUBIERTA METÁLICA EDIFICIO DE TURBINA Y ANEXA |  |  |  | 0 | 2
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
103 | Ud. | Unión de pilares almacén a zapatas cimentación. |  |  | 6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro, colocación y montaje de varillas roscadas hasta diámetro M24, calidad 10,9 con una longitud máxima de 1200 mm, para anclaje de pilares. Colocadas en las zapatas de cimentación. Incluye el replanteo con plantilla metálica para su posicionado. Incluye la colocación de hasta 8 varillas por cada unión. Incluye p/p de tuercas, contratuercas y arandelas. Incluso mortero autonivelante expansivo para relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa y protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. Incluye el macizado con hormigón del hueco en murete perimetral una vez montado el pilar El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
104 | Ud. | Ménsula metálica anclada a viga edificio de turbina |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Ménsula metálica a base de chapa metálica S275JR de espesor 20 mm en todos sus componentes. Incluye perforación de orificios en viga del edificio. Incluye la p/p de resina epoxi para realizar el anclaje perno-viga. Incluye la p/p de medios auxiliares de elevación para la perforación y montaje de la ménsula. Totalmente terminada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
105 | Kg | Acero en pilares. |  |  | 2843.66 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, la preparación de la superficie será St2 y aplicación posterior imprimación + capa de acabado conformando un espesor mínimo total de pintado de 100 micras según ISO 12944, colocados con uniones atornilladas en obra, a una altura de más de 3 m. El precio incluye los tornillos, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Incluye p/p de medios auxiliares para su montaje en obra. Incluye p/p de transporte y acopio en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
106 | Kg | Acero en vigas |  |  | 7490.91 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, la preparación de la superficie será St2 y aplicación posterior imprimación + capa de acabado conformando un espesor mínimo total de pintado de 100 micras según ISO 12944, colocados con uniones atornilladas en obra, a una altura de más de 3 m. El precio incluye los tornillos, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Incluye p/p de medios auxiliares para su montaje en obra. Incluye p/p de transporte y acopio en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
107 | Kg | Acero en correas metálicas |  |  | 3461.33 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples de perfiles conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado, fijadas a las cerchas con uniones atornilladas en obra. El precio incluye los tornillos, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye la chapa o panel que actuará como cubierta. Incluye p/p de medios auxiliares para su montaje en obra. Incluye p/p de transporte y acopio en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
108 | m² | Cubierta de chapa perfilada de acero |  |  | 361.8 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cobertura de chapa perfilada trapezoidal de acero prelacado, ACH 30/204 "ACH", espesor 0,6 mm, 30 mm de altura de perfil y 204 mm de intereje, colocada con un solape de la chapa superior de 200 mm y un solape lateral de un trapecio y fijada mecánicamente sobre entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 5%. Incluso accesorios de fijación de las chapas. El precio no incluye la estructura soporte. El precio incluye la formación de faldones laterales con el mismo material que la cubierta.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
109 | m | Canalón evacuación pluviales. |  |  | 12 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canalón interior para cubierta inclinada, con chapa plegada de acero galvanizado, de 1,0 mm de espesor, 80 cm de desarrollo y 4 pliegues. Incluso accesorios de fijación de las piezas a las placas y masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
110 | m | Bajante para aguas pluviales. |  |  | 10.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Bajante exterior de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
111 | m | Remates de cubierta con paneles. |  |  | 53 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Encuentro frontal y lateral de faldón con paramento vertical para cubierta inclinada, con chapa plegada de acero galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 15 cm de desarrollo y 3 pliegues. Incluso accesorios de fijación de las piezas a las placas y masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas.
CAPÍTULO 12 |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  | 0 | 2
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
112 | Ud. | Transformador trifásico |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro, montaje, conexionado y puesta en servicio de transformador tipo seco de 160 kVA, IP54, 400 / 400+N.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
113 | PA | Panel principal eléctrico |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye el suministro, montaje, conexionado y puesta en servicio. Incluye la ejecución de penetración para paso de conduit 3" para alimentación del panel así como el sellado de esta penetración de acuerdo a documentación de proyecto.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
114 | PA | Pequeño material eléctrico |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Pequeño material eléctrico e interruptores / conmutadores de encendido del alumbrado normal.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
115 | Ud. | Alumbrado normal |  |  | 27 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro, montaje, conexionado y probado de luminarias de tipo LED.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
116 | Ud. | Alumbrado de emergencia. |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro, montaje, conexionado y probado de luminarias de emergencia.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
117 | Ud. | Alumbrado salida de emergencia. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro, montaje, conexionado y probado de luminarias de emergencia.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
118 | Ud. | Cuadro de tomas de corriente. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro, montaje, conexionado y probado de los cuadros de tomas de corriente.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
119 | Ud. | Pictogramas de salida de emergencia. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de pictogramas de salida de emergencia.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
120 | m | Tubo rígido de acero galvanizado de 25 mm de diámetro nominal. |  |  | 300 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canalización de tubo rígido de acero galvanizado, roscable, no propagador de la llama, para uso interior, exterior y en ambientes agresivos, de 25 mm de diámetro nominal.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
121 | m | Tubo rígido de acero galvanizado de 40 mm de diámetro nominal. |  |  | 40 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canalización de tubo rígido de acero galvanizado, roscable, no propagador de la llama, para uso interior, exterior y en ambientes agresivos, de 40 mm de diámetro nominal.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
122 | m | Tubo rígido de acero galvanizado de 75 mm de diámetro nominal. |  |  | 35 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canalización de tubo rígido de acero galvanizado, roscable, no propagador de la llama, para uso interior, exterior y en ambientes agresivos, de 75 mm de diámetro nominal.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
123 | Ud. | Caja eléctrica de conexionado / derivación. |  |  | 25 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Caja de derivación eléctrica metálica rectangular para acometida tubos de acero galvanizado de alumbrado normal y emergencia.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
124 | m | Cable alimentación 120 mm². |  |  | 105 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de cableado formado por cable unipolar SZ1-K (AS+) de 120 mm². Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
125 | m | Cable alimentación 70 mm². |  |  | 35 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de cableado formado por cable unipolar SZ1-K (AS+) de 70 mm². Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
126 | m | Cable alimentación 4x50 mm². |  |  | 20 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de cableado formado por cable multipolar RZ1-K (AS) de 4x50 mm². Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
127 | m | Cable alimentación 4x25 mm². |  |  | 60 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de cableado formado por cable multipolar RZ1-K (AS) de 4x25 mm². Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
128 | m | Cable alimentación 3x10 mm². |  |  | 20 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de cableado formado por cable multipolar RZ1-K (AS) de 3x10 mm². Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
129 | m | Cable alimentación 4G4 mm². |  |  | 70 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de cableado formado por cable multipolar RZ1-K (AS) de 4G4 mm². Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
130 | m | Cable alimentación alumbrado 3G2,5 mm². |  |  | 200 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de cableado formado por cable multipolar 3G2,5 mm² H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
131 | m | Cable alimentación alumbrado 3G4 mm². |  |  | 150 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de cableado formado por cable multipolar 3G4 mm² H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
CAPÍTULO 13 |  | SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 0 | 2
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
132 | Ud. | Detector lineal de humos |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
133 | Ud. | Detector de humo analógico óptico |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Detector de humo analógico óptico ref. NOTIFIER SDX.751EM. Incluso elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
134 | Ud. | Módulo monitor de Notifier. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Módulo monitor FZM1 de Notifier. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
135 | Ud. | Módulo de prueba |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Módulo de prueba RTS151 KIT de NOTIFIER. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
136 | Ud. | Pulsador de alarma. |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pulsador de alarma por rotura de cristal con contacto NA y NC, de color rojo para sistemas convencionales. Para uso en exteriores y montaje superficial. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
137 | Ud. | Caja de derivación eléctrica metálica 2". |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Caja de derivación eléctrica metálica rectangular para acometida conduits de 2" de PCI. Totalmente montada, conexionada y probada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
138 | Ud. | Caja de derivación eléctrica metálica 2 1/2". |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Caja de derivación eléctrica metálica rectangular para acometida conduits de 2 1/2" de PCI. Totalmente montada, conexionada y probada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
139 | m | Tubo conduit de 2 1/2" |  |  | 60 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Tubo rígido, conduit, de 2 1/2" de acero al carbono electrogalvanizado con referencia ACE-01/7 de AUXIME o similar.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
140 | m | Tubo conduit de 2" |  |  | 46 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Tubo rígido, conduit, de 2" de acero al carbono electrogalvanizado con referencia ACE-01/6 de AUXIME o similar.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
141 | m | Tubo conduit de 1" |  |  | 40 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Tubo rígido, conduit, de 1" de acero al carbono electrogalvanizado con referencia ACE-01/3 de AUXIMEo similar.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
142 | m | Cable multipolar 2x1,5 mm2. |  |  | 200 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de cableado formado por cable multipolar, apantallado para instalaciones fijas de seguridad contra incendios (AS+) SOZ1-K 300/500 V. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
143 | m | Cable multipolar 5x1,5 mm2. |  |  | 25 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de cableado formado por cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, de cobre clase 5 (-K) de 5x1,5 mm² de sección. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
144 | Ud. | Pictogramas de señalización contra incendio. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de pictogramas de señalización contra incendios (pulsadores) de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación (CTE).
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
145 | Ud. | Extintor Polivalente. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de extintor polivalente de polvo ABC de 6 Kg. Incluye los elementos de fijación y señalización.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
146 | Ud. | Extintor CO2. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de extintor CO2 de 5 Kg. Incluye los elementos de fijación y señalización.
CAPÍTULO 14 |  | PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS |  |  |  | 0 | 2
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
147 | m | Conductor de tierra de 70 mm2. |  |  | 100 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro de cable conductor de cobre desnudo recocido de 70 mm² de sección. Incluye el montaje, conexionado a la red de tierra más cercana de la instalación y prueba.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
148 | Ud. | Pararrayos con dispositivo de cebado. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos con dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 15 μs y radio de protección de 32 m para un nivel de protección 1 según DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE), colocado en cubierta sobre mástil de acero galvanizado en caliente, de 1 1/2" de diámetro y 6 m de longitud. Incluso soportes, piezas especiales, pletina conductora de cobre estañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubo de protección de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de cobre estañado.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
149 | PA | Protecciones contra sobretensiones |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Instalación de dispositivos limitadores frente a sobretensiones para el sistema de conexión a tierra previsto y conforme a normativa aplicable, ITC-BT-23 y CTE SUA 8. Incluye otros componentes requeridos como cables, perfiles, interruptor, etc.
CAPÍTULO 15 |  | PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBAS FUNCIONALES |  |  |  | 0 | 2
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
150 | PA | Pruebas sobre el sistema de drenaje |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Redacción de procedimiento específico y comprobación de la evacuación de los líquidos desde canaletas hasta pozo ciego y estanqueidad del mismo.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
151 | PA | Pruebas sobre cubierta del almacén. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Redacción de procedimiento específico y comprobación de la estanqueidad de cubierta, canalón y desagües.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
152 | PA | Pruebas sobre accesos del almacén. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Redacción de procedimiento específico y comprobación de funcionalidad de los accesos al almacén.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
153 | PA | Pruebas sobre puente grúa del almacén. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Redacción de procedimiento específico y comprobación de funcionalidad de todos los sistemas del puente grúa.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
154 | PA | Pruebas sobre sistema de alumbrado y fuerza. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Redacción de procedimiento específico y comprobación del funcionamiento de la instalación.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
155 | PA | Pruebas sobre sistema contra incendios. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Redacción de procedimiento específico y comprobación del funcionamiento de la instalación.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
156 | PA | Pruebas sobre sistema de PCI del transformador de arranque. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Redacción de procedimiento específico y comprobación del funcionamiento de la instalación.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
157 | PA | Pruebas requeridas por el Consejo de Seguridad Nuclear. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye redacción/revisión de documentación, coste movilización personal, ejecución pruebas y servicios auxiliares/material requerido.
CAPÍTULO 16 |  | ACTIVIDADES FINALES |  |  |  | 0 | 2
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
158 | PA | Actividades finales |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye una inspección final de los trabajos ejecutados conforme a lo esperado, desmontaje de instalaciones temporales y acopio, limpieza final de obra y preparación de la documentación final solicitada.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
159 | PA | Dossier final de trabajos |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Conjunto final de documentación (incluidos planos as-built), demostrativa de la calidad de los trabajos y actividades realizados, según el alcance establecido en los códigos y normas utilizados y en la práctica corriente de los servicios y elementos suministrados.
CAPÍTULO 17 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN |  |  |  | 0 | 2
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
160 | m³ | Transporte de residuos inertes con camión. |  |  | 394.06 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 40 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
161 | m³ | Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado. |  |  | 394.06 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio no incluye el transporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
162 | Ud. | Transporte de residuos peligrosos. |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, con camión cisterna de 18 m³ a planta de tratamiento autorizada para gestión. Incluso servicio de entrega.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
163 | m³ | Canon de vertido por entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado. |  |  | 65 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado. El precio no incluye el transporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
164 | Kg | Valorización de residuos de hierro y acero. |  |  | 16695 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Valorización de residuos de hierro y acero generados durante la ejecución de los trabajos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
165 | m³ | Movimientos de tierra / residuos dentro de la obra. |  |  | 190 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte de tierras y cualquier otro material clasificado como desclasificable por parte de Enresa a través de las distintas instalaciones de la planta para su adecuada gestión. Incluye dumper y/o camión o cualquier otro medio de transporte adecuado al material transportado. Incluye la carga y descarga del material en las diferentes etapas de procesado del material. Incluye las operaciones de carga para su entrega a gestor autorizado en el caso de que el material finalmente se desclasifique. Incluye las operaciones de transporte necesarias hasta los almacenes que designe Enresa en caso de clasificación final por parte de Enresa como RBBA o RBMA. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta. El precio no incluye los contenedores de transporte de los materiales desclasificables, que serán aportados por Enresa.
CAPÍTULO 18 |  | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
166 | PA | Seguridad y salud. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye todos los trabajos relacionados con la seguridad y salud durante la ejecución de las obras.
CAPÍTULO 19 |  | CALIDAD |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
167 | PA | Calidad |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye todos los trabajos relacionados con la calidad durante la ejecución de las obras.