## Instrucciones
Instrucciones para cumplimentar el archivo Excel de presentación de oferta económica
-El archivo se compone de esta pestaña de instrucciones, y de la pestaña "Modelo de oferta económica" que contiene el resumen del importe total ofertado, el resumen por capítulo y el detalle de cada capítulo con los precios unitarios y las partidas alzadas.
-El licitador rellenará en la pestaña "Modelo de oferta Económica" sus datos en los espacios punteados y la tabla correspondiente a la subcontratación prevista, en su caso, de tareas no críticas.
-El licitador rellenará las celdas en naranja de la pestaña "Modelo de oferta Económica", que se corresponden con el importe ofertado de cada precio unitario y partida alzada de cada una de las partidas. El archivo calcula automaticamente el importe total.
-La hoja deberá incluir en cada celda naranja un único importe y el archivo automaticamente redondeará a dos decimales.
-El importe de cada precio unitario y partida alzada debe incluir la parte correspondiente de gastos generales y el beneficio industrial. Los importes NO deben incluir el IVA.
-Se deberán cumplimentar todos los precios unitarios y las partidas alzadas de todos los capítulos. NO SON ADMISIBLES las ofertas que NO estén completas.
-En cada capítulo el archivo trae de origen las mediciones de cada partida y calculará de forma automática los importes totales por partida, al introducir el licitador los importes de cada precio unitario y partida alzada.
-El archivo calcula de forma automática el precio ofertado por el licitador, en base los importes introducidos, sumando a su vez las partidas de cada capítulo.
-A modo de alerta, en la columna "E" de la pestaña "Modelo de oferta económica" aparecerá una leyenda en color rojo en las filas en las que exista algún error de cumplimentación, en los casos siguinetes:
•Dentro de cada capítulo, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, en la columna "E" se visualizará la leyenda "Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un importe en la celda en naranja"
•En el resumen general, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, se podrá visualizar en la columna "E" la leyenda "En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar"
•En la última línea del resumen general, cuando el archivo detecta que la oferta final supera el valor del presupuesto máximo de licitación se visualizará la leyenda "El precio ofertado supera el Presupuesto Máximo de Licitación, oferta NO ADMISIBLE"
Una vez completado el archivo el licitador deberá convertir a formato PDF todas las hojas de la pestaña "Modelo de oferta económica", firmar electrónicamente el documento e incorporarlo al Archivo electrónico C de su proposición, junto con el archivo en formato Excel y el resto de documentos incluidos en el anexo al PCA. En caso de no coincidencia entre lo indicado en el archivo Excel y el archivo PDF, primará el documento PDF firmado electronicamente.

## Modelo de oferta económica
ANEXO 4
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
D/Dª……………………… con domicilio en.…………………., enterado de la convocatoria de procedimiento de licitación para la contratación de las obras de ejecución de instalación solar fotovoltaica de 22kWp en la Central Nuclear Santa María de Garoña expediente nº CO-TA-24-018, y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre …….. (propio o de la empresa)………, con N.I.F…….., según poder……. (se hará constar apoderamiento) a la ejecución del contrato con sujeción a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones técnicas indicadas en la oferta presentada, por el importe siguiente:
PROYECTO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE 22kWp EN LA CENTRAL NUCLEAR SANTA MARÍA DE GAROÑA |  |  |  | Precio Máximo de Licitación IVA EXCLUIDO
TOTAL PROYECTO |  |  | Importe (€)
CAP.1 - Actividades Preparatorias |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.2 - Obra Civil |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.3 - Vallado |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.4 - Estructura de Sopotación |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.5 - Paneles Fotovoltaicos |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.6 - Inversor Fotovoltaico |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.7 - Protecciones Eléctricas |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.8 - Tendido de Conductores Eléctricos |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.9 - Actividades Finales |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.10 - Gestión de resíduos |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.11 - Seguridad y Salud |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL, PRECIO OFERTADO (IVA Excluido) |  |  | 0 | 78355.11
¿Tiene previsto subcontratar? |  |  |  | SÍ* | NO
*En caso afirmativo, indicar el importe y alcance de la/s partida/s subcontratada/s, así como la denominación social o perfil empresarial de la/s empresa/s subcontratista/s:
Actuación/Actividad a subcontratar |  |  | Importe a subcontratar | Empresa subcontratista
Y para que conste, firmo la presente declaración en …................….......... a…..de…………...... 2025.
CAPÍTULO 1 |  | ACTIVIDADES PREPARATORIAS |  |  |  | 0 | 6
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
1.1 | Ud. | Comprobaciones previas |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Incluye todos los costes asociados a la realización de las comprobaciones previas destinadas a verificar sobre el terreno la modificación planteada.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
1.2 | P.A. | Redacción y entrega de la documentación previa |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye los costes asociados a la realización de los documentos a entregar antes del inicio de las actividades indicados en el “Pliego de Condiciones”
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
1.3 | P.A. | Implantación en obra. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye todos los costes asociados al establecimiento y la gestión del alta del contratista y su personal en la central nuclear, incluyendo: instalación de casetas de obra, habilitación de espacios de mecanización y acopios, cursos de acceso, formación específica (no PRL), reconocimientos médicos, etc.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
1.4 | m² | Desbroce y limpieza del terreno. |  |  | 550 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desbroce y limpieza del terreno de topografía con desniveles mínimos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
1.5 | m³ | Relleno y compactación del terreno. |  |  | 120 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con compactador tándem autopropulsado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
1.6 | m² | Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de mezcla de zahorra y ligante, fabricada en central. |  |  | 150 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de una capa superficial de 15 cm de espesor, de mezcla de zahorra natural caliza, cemento Portland CEM I 32,5 N, (con una proporción en volumen del 2% del total de la mezcla), ligante diluido en agua (4 (kg/m³)) y agua, fabricada en central, suministrada a pie de obra con camiones, extendida y nivelada sobre la superficie soporte previamente preparada; compactación con rodillo vibrante de guiado manual y tratamiento superficial del suelo para evitar el levantamiento de polvo, mediante riego con ligante diluido en agua (0,5 kg/m²).
CAPÍTULO 2 |  | OBRA CIVIL |  |  |  | 0 | 3
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.1 | m | Zanja eléctrica para acometida interior de instalación fotovoltaica. |  |  | 30 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Zanja eléctrica 350 mm de ancho y 900 mm de profundidad para acometida interior de instalación fotovoltaica: Constando de dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.2 | Ud. | Arqueta de conexión eléctrica. |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de acero galvanizado y tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.3 | m | Cuneta revestida de hormigón. |  |  | 25 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Formación de cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 50 cm de profundidad, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor. Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, aserrado de las juntas de retracción, con medios mecánicos, con una profundidad de 5 mm y posterior sellado con masilla de poliuretano. Sin incluir la preparación de la capa base existente.
CAPÍTULO 3 |  | VALLADO |  |  |  | 0 | 2
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.1 | m | Vallado de parcela, de malla de simple torsión. |  |  | 90 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2,7 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1 m de altura, empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.2 | Ud. | Puerta cancela en vallado de parcela de malla metálica. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Puerta cancela constituida por cercos de tubo de acero galvanizado de 40x20x2, bastidor de tubo de acero galvanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2,7 mm de diámetro, acabado galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para acceso de vehículos en vallado de parcela de malla metálica. Incluso postes de refuerzo, hormigón HM-20/B/20/X0 para recibido de los postes y accesorios de fijación y montaje.
CAPÍTULO 4 |  | ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
4.1 | Ud. | Soporte para módulo solar fotovoltaico. |  |  | 22 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de soporte para módulo solar fotovoltaico, de hormigón, Soporte SOLARBLOC H-S/18 o similar.
CAPÍTULO 5 |  | PANELES FOTOVOLTAICOS |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
5.1 | Ud. | Módulo solar fotovoltaico. |  |  | 40 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 550 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 42,20 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 13,04 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49,8 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 13.94 A, eficiencia 21,3%, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones aproximadas 2280x1140x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 28,47 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico.
CAPÍTULO 6 |  | INVERSOR FOTOVOLTAICO |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
6.1 | Ud. | Inversor fotovoltaico |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Inversor trifásico, potencia máxima de entrada 25 kW, voltaje de entrada máximo 1100 Vcc, rango de voltaje de entrada de 200 a 1000 Vcc, potencia nominal de salida 20 kW, eficiencia máxima 98,3%, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
CAPÍTULO 7 |  | PROTECCIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0 | 5
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.1 | Ud. | Caja de corriente contínua |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación caja para protecciones de corriente continua, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas de 8 bases + 4 de reserva para colocar fusibles de intensidad máxima 15 A, 4 descargadores de sobretensiones bipolares 2P tipo transitorias (DPS) tipo 1/clase I, e inducidas tipo 2/clase II, uso exclusivo para instalaciones fotovoltaicas, con una tensión máxima de 1500Vdc, y una intensidad máxima de 40kA. La caja estará formada por una envolvente de acero inoxidable con grado de protección IP65, dispondrá de cerradura de doble paleta. Incluso fusibles, descargadores y elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada. Dispondrá de tejadillo para evitar entrada de agua de lluvia.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.2 | Ud. | Caja de Corriente Alterna de dispositivo antivertido. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de cuadro de corriente alterna para albergar dispositivo antivertido, incluyendo el propio dispositivo antivertido, protección 2P 16A de 10kA poder de corte y todo el material auxiliar eléctrico necesario.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.3 | Ud. | Caja para instalación de transformadores de corriente |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y colocación de caja de acero inoxidable IP-65 con espacio suficiente para albergar 3 transformadores de corriente 250/5A. Instalada según esquema. Se incluye material auxiliar: prensaestopas, bornes y elementos de fijación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.4 | Ud. | Intervención en cuadro existente en Edificio de Desclasificación |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Intervención en cuadro general interior de planta (instalado por otros). Colocación de interruptor diferencial tipo B 4P 40A 30 mA de sensibilidad e interruptor magnetotérmico de 4P 40A 10kA poder de corte y su conexión a pletina distribuidora, así como su conexionado a cableado de campo. Colocación según esquemas.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.5 | Ud. | Cableado para Dispositivo Antivertido. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cableado para dispositivo Antivertido: cable de alimentación 2.5 mm², conexionado de cables de 2.5 mm² entre transformadores de corriente, bornes seccionables para TIs y centralita y cables de conexión RS458 hasta inversor para gestión de la energía. Totalmente instalado y funcionando.
CAPÍTULO 8 |  | TENDIDO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS |  |  |  | 0 | 3
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
8.1 | m | Cable eléctrico para corriente continua solar fotovoltaica. |  |  | 320 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo H1Z2Z2-K, tensión nominal 1 kV, tensión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de compuesto reticulado libre de halógenos, cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos, y con las siguientes características: no propagación de la llama, libre de halógenos, baja emisión de humos opacos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los golpes, resistencia a los agentes químicos, resistencia al ozono y resistencia al calor húmedo.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
8.2 | m | Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal. |  |  | 15 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
8.3 | m | Bandeja para soporte y conducción de cables eléctricos. |  |  | 20 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Bandeja de rejilla electrosoldada galvanizada en caliente, de 60x100 mm, con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento, con soportes horizontales cada 1.5 m.
CAPÍTULO 9 |  | ACTIVIDADES FINALES |  |  |  | 0 | 3
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
9.1 | Ud. | Realización de pruebas |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Realización y entrega de informe de resultados de: a) Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de la instalación y b) Prueba de las protecciones de la instalación y medida de seguridad
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
9.2 | Ud. | Inspección y liberación de la zona de trabajo. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Inspección visual de los trabajos realizados conforme a lo esperado comprobando que se han retirado los residuos vegetales, metálicos, hormigones, etc. generados. Desmontaje de todas las Instalaciones temporales, sistemas, equipos y demás componentes que hayan sido implantados por él y que no vayan a ser de utilidad para el futuro.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
9.3 | P.A. | Realización y entrega de documentación final |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye la realización y entrega los documentos a entregar al final de las actividades indicados en el “Pliego de Condiciones”. Incluye la gestión y entrega de los certificados que acrediten que la instalación ha sido legalizada frente a las autoridades competentes
CAPÍTULO 10 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
10.1 | m³ | Transporte de residuos inertes con camión |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 40 km de distancia.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
10.2 | m³ | Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
CAPÍTULO 11 |  | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
11.1 | P.A. | Seguridad y salud |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye todos los trabajos relacionados con la seguridad y salud durante la ejecución de las obras