## Instrucciones
Instrucciones para cumplimentar el archivo Excel de presentación de oferta económica
-El archivo se compone de esta pestaña de instrucciones, y de la pestaña "Modelo de oferta económica" que contiene el resumen del importe total ofertado, el resumen por capítulo y el detalle de cada capítulo con los precios unitarios y las partidas alzadas.
-El licitador rellenará en la pestaña "Modelo de oferta Económica" sus datos en los espacios punteados y la tabla correspondiente a la subcontratación prevista, en su caso, de tareas no críticas.
-El licitador rellenará las celdas en naranja de la pestaña "Modelo de oferta Económica", que se corresponden con el importe ofertado de cada precio unitario y partida alzada de cada una de las partidas. El archivo calcula automaticamente el importe total.
-La hoja deberá incluir en cada celda naranja un único importe y el archivo automaticamente redondeará a dos decimales.
-El importe de cada precio unitario y partida alzada debe incluir la parte correspondiente de gastos generales y el beneficio industrial. Los importes NO deben incluir el IVA.
-Se deberán cumplimentar todos los precios unitarios y las partidas alzadas de todos los capítulos. NO SON ADMISIBLES las ofertas que NO estén completas.
-En cada capítulo el archivo trae de origen las mediciones de cada partida y calculará de forma automática los importes totales por partida, al introducir el licitador los importes de cada precio unitario y partida alzada.
-El archivo calcula de forma automática el precio ofertado por el licitador, en base los importes introducidos, sumando a su vez las partidas de cada capítulo.
-A modo de alerta, en la columna "E" de la pestaña "Modelo de oferta económica" aparecerá una leyenda en color rojo en las filas en las que exista algún error de cumplimentación, en los casos siguinetes:
•Dentro de cada capítulo, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, en la columna "E" se visualizará la leyenda "Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un importe en la celda en naranja"
•En el resumen general, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, se podrá visualizar en la columna "E" la leyenda "En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar"
•En la última línea del resumen general, cuando el archivo detecta que la oferta final supera el valor del presupuesto máximo de licitación se visualizará la leyenda "El precio ofertado supera el Presupuesto Máximo de Licitación, oferta NO ADMISIBLE"
Una vez completado el archivo el licitador deberá convertir a formato PDF todas las hojas de la pestaña "Modelo de oferta económica", firmar electrónicamente el documento e incorporarlo al Archivo electrónico C de su proposición, junto con el archivo en formato Excel y el resto de documentos incluidos en el anexo al PCA. En caso de no coincidencia entre lo indicado en el archivo Excel y el archivo PDF, primará el documento PDF firmado electronicamente.

## Modelo de oferta económica
ANEXO 5
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
D/Dª……………………… con domicilio en.…………………., enterado de la convocatoria de procedimiento de licitación para la contratación del proyecto de obra de acondicionamiento de los almacenes C3, C4 y C5 de la Central Nuclear Santa María de Garoña expediente nº CO-TA-25-016, y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre …….. (propio o de la empresa)………, con N.I.F…….., según poder……. (se hará constar apoderamiento) a la ejecución del contrato con sujeción a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones técnicas indicadas en la oferta presentada, por el importe siguiente:
PROYECTO DE OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS ALMACENES C3, C4 Y C5 DE LA CENTRAL NUCLEAR SANTA MARÍA DE GAROÑA |  |  |  | Precio Máximo de Licitación IVA EXCLUIDO
TOTAL PROYECTO |  |  | Importe (€)
CAP.1 - Actividades Previas |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.2 - Obra Civil. Reparación de cubiertas y fachadas |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.3 - Obra Civil. Demolición de estructuras |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.4 - Obra Civil. Mejora de control de vertidos |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.5 - Obra Civil. Mejora de acabados; accesos |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.6 - Obra Civil. Mejora de acabados; soleras |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.7 - Instalaciones de baja tensión |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.8 - Instalaciones de Protección contra Incendios |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.9 - Pruebas Funcionales y Puesta en Servicio |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.10 - Actividades finales |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.11 - Calidad |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.12 - Gestión de residuos de construcción y demolición |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAP.13 - Seguridad y salud |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL, PRECIO OFERTADO (IVA Excluido) |  |  | 0 | 153914.62
¿Tiene previsto subcontratar? |  |  |  | SÍ* | NO
*En caso afirmativo, indicar el importe y alcance de la/s partida/s subcontratada/s, así como la denominación social o perfil empresarial de la/s empresa/s subcontratista/s:
Actuación/Actividad a subcontratar |  |  | Importe a subcontratar | Empresa subcontratista
Y para que conste, firmo la presente declaración en …................….......... a…..de…………...... 2026.
CAPÍTULO 1 |  | ACTIVIDADES PREVIAS |  |  |  | 0 | 3
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
001 | P.A. | Implantación en obra |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye todos los costes asociados al establecimiento y la gestión del alta del contratista y su personal en la instalación, incluyendo: implantación en obra (instalación de casetas de obra, habilitación de espacios de trabajo y acopios, etc), cursos de acceso, formación específica, reconocimientos médicos, etc, así como informe de comprobación sobre el terreno de la modificación planteada en este proyecto de obra, de acuerdo a lo referido en el Pliego de Condiciones.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
002 | m³ | Retirada y traslado de materiales almacenados a otros puntos de la instalación |  |  | 7 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Retirada y transporte de material existente en almacenes (aproximadamente 4 ud/m³) con un peso medio de hasta 500kg/m3, mediante camión, dumper y/o carretilla elevadora a una distancia máxima de 5 km, dentro de las instalaciones de la Central. Incluso carga, descarga y acopio de los elementos en la zona designada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
003 | kg | Desmontaje de estructuras auxiliares |  |  | 2240 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de estructura metálica modular en estanterías en almacén C3, ancladas a solera y con altura media de 4,50 metros, retirada y carga manual sobre camión o contenedor para su gestión como residuo.
CAPÍTULO 2 |  | OBRA CIVIL. REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS. |  |  |  | 0 | 4
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
004 | m | Línea de vida horizontal permanente |  |  | 49 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, clase C, compuesta por anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
005 | m² | Desmontaje de fachada de chapa metálica. |  |  | 157 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de fachada simple, de chapa perfilada de acero, manteniendo las estructuras auxiliares, con medios manuales, sin deteriorar los elementos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión para su reaprovechamiento.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
006 | m² | Fachada simple, de chapa perfilada de acero. |  |  | 146.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Fachada simple, de chapa perfilada trapezoidal de acero prelacado en ambas caras, color a elegir, espesor 0,6 mm, 30 mm de altura de perfil y 197 mm de intereje, anchura útil 910 mm. Colocación en posición vertical mediante sistema de fijación visto, 200 mm de solape de la chapa superior sobre la inferior y un trapecio de solape lateral entre chapas. Incluso accesorios de fijación de las chapas y cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre chapas perfiladas. El precio no incluye la estructura soporte ni la resolución de puntos singulares.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
007 | m | Punto singular para fachada simple, de chapa perfilada de acero. |  |  | 65 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Punto singular para fachada (jamba, dintel, esquina), de chapa perfilada de acero, con chapa plegada de acero galvanizado, de 1,0 mm de espesor,hasta 60 cm de desarrollo y 5 pliegues, con tornillería para la unión de las chapas entre sí. Incluso accesorios de fijación de las piezas, y sellador adhesivo monocomponente para el sellado de las juntas entre chapas. Incluye la retirada del existente y reposición.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
008 | m² | Reparaciones puntuales en cubiertas y fachadas. |  |  | 50.5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Reparación de chapa perfilada trapezoidal de acero prelacado, en fachadas y cubiertas, mediante colocación con un solape de la chapa superior de 200 mm como mínimo y un solape lateral de un trapecio (greca), sellada con masilla de poliuretano monocomponente y fijada mecánicamente en cubierta inclinada . Incluso accesorios de fijación de las chapas. Incluye las actuaciones en los puntos singulares y las piezas especiales de la cobertura ajustada a chapa existente en cubiertas y la utilización de chapa recuperada en fachada desmontada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
009 | m² | Enfoscado de mortero de cemento sobre paramento. |  |  | 81.75 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Enfoscado de mortero de cemento, tipo GP CSIII W2, según UNE-EN 998-1, color gris, de 10 a 15mm de espesor, maestreado, con acabado fratasado, aplicado manualmente, sobre paramento exterior de fábrica de ladrillo o bloque de hormigón, vertical. Incluso junquillos de PVC, para formación de juntas y esquinas y malla de fibra de vidrio antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado, para evitar fisuras. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye preparación de superficie mediante chorreado.
CAPÍTULO 3 |  | OBRA CIVIL. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS |  |  |  | 0 | 2
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
010 | m³ | Demolición de muro de hormigón armado. |  |  | 2.89 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales y mecánicos, y carga sobre camión o contenedor.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
011 | m² | Reparación estructural de hormigón, con mortero a base de resina epoxi. |  |  | 20.21 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Aplicación manual de mortero de reparación de dos componentes a base de resina epoxi, tixotrópico y con altas resistencias mecánicas, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 45 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 20000 N/mm², clase R4 según UNE-EN 1504-3, Euroclase F de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, en capa de 10 mm de espesor medio, con acabado superficial fratasado con esponja o fratás, para reparación y refuerzo estructural de forjado de hormigón.
CAPÍTULO 4 |  | OBRA CIVIL. MEJORA DE CONTROL DE VERTIDOS |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
012 | m | Corte en estructura de hormigón, mediante equipo de corte con disco de diamante. |  |  | 330 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Corte por vía húmeda en losa de hormigón, hasta un espesor máximo de 30 cm, realizado con equipo de corte con disco de diamante, con profundidad válida para posterior demolición.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
013 | m² | Demolición hormigón armado con medios mecánicos. |  |  | 70.32 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de losa maciza de hormigón armado de hasta 20 cm de canto total, con retroexcavadora con martillo rompedor, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado del pavimento y carga para gestión.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
014 | m | Canal de Hormigón Polímero y rejilla de fundición. |  |  | 160.8 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canal de Hormigón Polímero , ancho exterior 136mm., ancho interior 100mm. y alturas exteriores entre 80mm. y 300mm., con pendiente incorporada del 0,5% o pendiente en cascada, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1ML de longitud, con perfiles de acero galvanizado para protección lateral. 2 Ud de rejilla de fundición ductil nervada, modelo FNX100RGDM, con clase de carga D-400, según norma EN-1433. Sistema de fijación canal-rejilla RapidLock® (código R100G) o atornillado (código R100F), con 8 puntos de fijación por ML, y conexión con pozo, o sistema equivalente aprobado por la D .F. Totalmente instalado, incluso p.p de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, pequeño material y medios auxiliares s/Código Estructural. Recibida con hormigón HM-25/B/20/X0 con espesores laterales y base no inferiores a 150mm, según especificaciones de fabricante.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
015 | Ud. | Arqueta ciega estanca de hormigón. |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Arqueta ciega estanca prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores100x100x100 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con marco y tapa de fundición ductil con clase de carga D-400, según norma EN-124; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con hormigón.
CAPÍTULO 5 |  | OBRA CIVIL. MEJORA DE ACABADOS; ACCESOS |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
016 | m² | Demolición de losa de hormigón armado con medios mecánicos. |  |  | 20 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Demolición de losa maciza de hormigón armado de hasta 20 cm de canto total, con retroexcavadora con martillo rompedor, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado del pavimento y carga para gestión.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
017 | m | Limpieza de canaletas y verificación de evacuación. |  |  | 15 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Limpieza de canaletas en umbral de acceso de puertas principales, verificación de correcto funcionamiento de desagüe de la canaleta, limpieza de su zona de descarga, y renovación en su caso de la tubería de evacuación de la canaleta y zona de descarga de la misma con tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y 2,7 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
018 | m³ | Losa de hormigón en ejecución de rampa. |  |  | 3.6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Losa en rampa, de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central y vertido desde camión, y con acero B 500 SD, con una cuantía de 60 kg/m³; acabado superficial liso mediante fratasado. Incluso replanteo alambre de atar, y separadores. Colocación sobre la capa base existente y lámina anticontaminante de polietileno.
CAPÍTULO 6 |  | OBRA CIVIL. MEJORA DE ACABADOS; SOLERAS |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
019 | m² | Preparación de superficie de solera de hormigón, para la posterior aplicación de un revestimiento. |  |  | 750 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Preparación de superficie de solera de hormigón, para la posterior aplicación de un revestimiento, mediante desbastado mecánico, obteniendo una rugosidad inferior a 2 mm.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
020 | m² | Revestimiento de pavimento epoxi sobre solera, canaleta y pozo. |  |  | 811.25 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro y aplicación de revestimiento con pintura de dos componentes, a base de resina epoxi color gris, sin disolventes, acabado mate, compuesta por imprimación de espesor 1.500 micras y acabado de 100 micras (espesor total 1.600 micras), sobre superficies interiores de hormigón o de mortero autonivelante, incluida preparación de soporte (grietas y oquedades se deben sanear y rellenar con mortero de cemento epoxi) y limpieza con aspirado previo a la aplicación. Pintura descontaminable ,grado de adherencia superior a 1,4 MPa según UNE-EN ISO 4624, desgaste por abrasión según UNE-EN 13892-4. Incluso p/p de preparación de la mezcla, curado y cualquier elemento auxiliar necesario.
CAPÍTULO 7 |  | INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN |  |  |  | 0 | 5
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
021 | Ud. | Pararrayos con dispositivo de cebado "PDC". |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos con dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 45 µs y radio de protección de 63 m para un nivel de protección 1 según DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE), colocado en cubierta sobre mástil de acero galvanizado en caliente, de 1 1/2" de diámetro y 6 m de longitud. Incluso soportes, piezas especiales, pletina conductora de cobre estañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubos de protección de las bajadas y tomas de tierra con pletina conductora de cobre estañado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
022 | m | Conductor de tierra. |  |  | 15 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Conexión a tierra con red existente en arqueta junto a barracón C3.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
023 | Ud. | Protecciones contra sobretensiones. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Instalación de dispositivos limitadores frente a sobretensiones en edificio (almacén C3) frente a descargas atmosféricas o rayos y conforme a normativa aplicable ITC-BT-23 y CTE SUA 8. Incluye otros componentes requeridos como cables, perfiles, interruptor, etc.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
024 | Ud. | Desmontaje de instalaciones. |  |  | 37 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada o interior de edificio que entorpezcan y/o pudieran deteriorarse durante la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales como redes eléctricas, aparatos de aire acondicionado, bajantes, apliques, etc., con medios manuales, y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, y/o carga manual sobre camión o contenedor para su gestión como residuo, según el alcance definido en proyecto.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
025 | Ud. | Luminarias led 126W, 230V. |  |  | 18 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro, montaje, conexionado y probado de luminarias de tipo LED PHILIPS 126W, 230V Coreline Higbay Gen4 BY121P LED 200S PSU o equivalente en alumbrado normal aprobado por D.F.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
026 | m | Cable eléctrico unipolar de 450/750 V de tensión nominal. Para alumbrado normal y emergencia. Tendido bajo tubo (canalización). |  |  | 900 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable unipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
027 | Ud. | Caja de derivación. Para alumbrado normal, emergencia y PCI. |  |  | 24 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Caja de derivación estanca, rectangular, de 150x175x80 mm, con 10 conos y tapa de registro con tornillos de 1/4 de vuelta. Instalación en superficie. Incluso regletas de conexión y elementos de fijación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
028 | m | Canalización. Para alumbrado normal / emergencia / PCI. |  |  | 450 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, con grado de protección IP44. Instalación fija en superficie.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
029 | Ud. | Proyector de alumbrado de emergencia de tipo LED. |  |  | 6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro, montaje, conexionado y probado de proyectores de alumbrado de emergencia de tipo LED, LUZNOR Mod PL1-1800, 1h, 230Vca, 4 focos. Incluye retirada de iluminación existente.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
030 | Ud. | Luminaria de emergencia con lámpara LED |  |  | 5 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Luminaria de emergencia, permanente o no permanente, con autotest y posibilidad de control centralizado, de 20 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo luminoso 200 lúmenes, carcasa de 280x120x60 mm, aislamiento clase II, grados de protección IP65 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso indicador de carga color verde. Instalación en superficie. Incluso accesorios y elementos de fijación.
CAPÍTULO 8 |  | INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 0 | 3
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
031 | Ud. | Detector lineal de humos. |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Suministro e instalación de un detector de humo convencional por rayo proyectado de largo alcance (infrarrojos), de forma que cubran la superficie total de cada almacén, modelo OSID-RE de XTRALIS o equivalente a los instalados en otras ubicaciones de la instalación, y aprobado por la D.F. .El detector deberá ser compatible con las dos centrales de detección y alarma de incendios de la instalación. Instalado, probado y en funcionamiento.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
032 | Ud. | Módulo de prueba para detectores de humo lineales en PNL-3417. |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Estación de prueba con llave e indicador de estado, de montaje en superficie para detectores lineales de humo OSID. Incluye unidad de prueba RTS151KEY y base para superficie WM2348Ede NOTIFIER, o equivalente, aprobado por la D.F. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
033 | Ud. | Pulsador de alarma de incendios. |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pulsador de alarma de incendios, manual electromecánico (no direcciona), de ABS color rojo, protección IP67, según UNE-EN 54-11, diseñado para su uso en exteriores y montaje en superficie, incluso tapa protectora de plástico, cristal y caja para montaje en superficie. Incluso elementos de fijación. Deberán ser compatibles con las 2 centrales de detección y alarma de incendios de la instalación (fabricante NOTIFIER).
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
034 | Ud. | Módulo monitor MMX-101 de Notifier. PNL-3417. |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Módulo monitor MMX101 de Notifier. Totalmente montado, conexionado y probado.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
035 | m | Cableado. Lógica de actuación detección y alimentación detectores de infrarrojos. |  |  | 500 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), rde 2x1,5 mm² de sección.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
036 | m | Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal. Módulos de prueba PCI. |  |  | 210 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal. Módulos de prueba PCI.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
037 | Ud. | Placa de señalización de equipos contra incendios. |  |  | 6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 420x420 mm. Incluso elementos de fijación.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
038 | Ud. | Señalización de medios de evacuación. |  |  | 6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 640x320 mm. Incluso elementos de fijación.
CAPÍTULO 9 |  | PRUEBAS FUNCIONALES Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 0 | 2
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
039 | P.A. | Prueba de servicio de cubierta. Estanqueidad de cerramiento. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro para prueba de servicio para comprobación de la estanqueidad de cubiertas y fachadas de almacenes C3, C4 y C5 mediante riego. Incluye redacción de procedimiento, instalación auxiliar para el suministro de agua hasta la cubierta si fuera necesario, instrumentación para la prueba, ejecución e informe de resultados.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
040 | Ud. | Ensayo de adherencia de revestimiento: tracción superficial. |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Ensayo para determinar la resistencia a tracción superficial en elemento de hormigón armado, mediante el uso de dinamómetro de lectura digital, aplicando una fuerza hasta arrancar el disco dispuesto para el ensayo según ISO 4624, incluso cala y reposición de revestimientos o recubrimientos. Ensayo con un mínimo de tres determinaciones por cada almacén en zonas distintas. Incluye informe con resultados obtenidos en el dinamómetro.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
041 | P.A. | Pruebas sobre el sistema de drenaje. |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Redacción de procedimiento específico y comprobación de la evacuación de los líquidos desde canaletas hasta pozo ciego y estanqueidad del mismo y canaletas en umbral de puertas. Vaciado y limpieza a la finalización de la prueba.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
042 | P.A. | Pruebas de alumbrado normal y de emergencia. |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Redacción de procedimientos específicos de comprobación de los sistemas de alumbrado normal y de emergencia, incluyendo medida de intensidad lumínica, continuidad de cables y resistencia de aislamientos. Realización de pruebas.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
043 | P.A. | Pruebas sobre el sistema PCI. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Redacción de procedimiento específico y comprobación del funcionamiento de la instalación; pulsadores y sistema de detección. Realización de pruebas.
CAPÍTULO 10 |  | ACTIVIDADES FINALES |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
044 | m² | Limpieza mecánica de fachadas con lanza de agua. |  |  | 935 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Limpieza mecánica de fachada de chapa en buen estado de conservación y hormigón entre almacenes, mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión, considerando un grado de complejidad bajo.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
045 | Ud. | Elemento de señalización. |  |  | 9 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Rótulo con soporte de aluminio lacado, PVC Forex o aceptado por la D.F para señalización de almacén, de 720x420 mm, con las letras o números adheridos al soporte o impresos.
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
046 | P.A. | Actividades Finales. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye una inspección final de los trabajos ejecutados conforme a lo esperado, desmontaje de instalaciones temporales y acopio, limpieza final de obra y preparación de la documentación final solicitada.
CAPÍTULO 11 |  | CALIDAD |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
047 | P.A. | Calidad. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye todos los trabajos relacionados con la gestión de la calidad durante la ejecución de las obras. Incluye documentación dossier final.
CAPÍTULO 12 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
048 | m³ | Clasificación de residuos de la construcción. |  |  | 69.46 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Clasificación y depósito en contenedor de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.Incluido como p.p de transporte y canon.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
049 | Ud. | Bidón para almacenar residuos peligrosos. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Bidón de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
050 | m³ | Transporte de residuos inertes con camión. |  |  | 70.6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 40 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
051 | Ud. | Transporte de bidón de residuos peligrosos. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
052 | m³ | Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado. |  |  | 70.6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio no incluye el transporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
053 | Ud. | Canon de vertido por entrega de bidón con residuos peligrosos a gestor autorizado. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
054 | kg | Valorización de residuos de hierro y acero. |  |  | 32390 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Valorización de los residuos de hierro y acero generados en los trabajos.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
055 | kg | Valorización de residuos de cobre. |  |  | 9855 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Valorización de los residuos de cobre generados en los trabajos.
CAPÍTULO 13 |  | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
056 | P.A. | Seguridad y salud. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye todos los trabajos relacionados con la seguridad y salud durante la ejecución de las obras.