## Instrucciones
Instrucciones para cumplimentar el archivo Excel de presentación de oferta económica
-El archivo se compone de esta pestaña de instrucciones, y de la pestaña "Modelo de oferta económica" que contiene el resumen del importe total ofertado, el resumen por capítulo y el detalle de cada capítulo con los precios unitarios y las partidas alzadas.
-El licitador rellenará en la pestaña "Modelo de oferta Económica" sus datos en los espacios punteados y la tabla correspondiente a la subcontratación prevista, en su caso, de tareas no críticas.
-El licitador rellenará las celdas en naranja de la pestaña "Modelo de oferta Económica", que se corresponden con el importe ofertado de cada precio unitario y partida alzada de cada una de las partidas. El archivo calcula automaticamente el importe total.
-La hoja deberá incluir en cada celda naranja un único importe y el archivo automaticamente redondeará a dos decimales.
-El importe de cada precio unitario y partida alzada debe incluir la parte correspondiente de gastos generales y el beneficio industrial. Los importes NO deben incluir el IVA.
-Se deberán cumplimentar todos los precios unitarios y las partidas alzadas de todos los capítulos. NO SON ADMISIBLES las ofertas que NO estén completas.
-En cada capítulo el archivo trae de origen las mediciones de cada partida y calculará de forma automática los importes totales por partida, al introducir el licitador los importes de cada precio unitario y partida alzada.
-El archivo calcula de forma automática el precio ofertado por el licitador, en base los importes introducidos, sumando a su vez las partidas de cada capítulo.
-A modo de alerta, en la columna "E" de la pestaña "Modelo de oferta económica" aparecerá una leyenda en color rojo en las filas en las que exista algún error de cumplimentación, en los casos siguinetes:
•Dentro de cada capítulo, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, en la columna "E" se visualizará la leyenda "Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un importe en la celda en naranja"
•En el resumen general, cuando el archivo detecta la ausencia de algún importe de precio unitario o partida alzada, se podrá visualizar en la columna "E" la leyenda "En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar"
•En la última línea del resumen general, cuando el archivo detecta que la oferta final supera el valor del presupuesto máximo de licitación se visualizará la leyenda "El precio ofertado supera el Presupuesto Máximo de Licitación, oferta NO ADMISIBLE"
Una vez completado el archivo el licitador deberá convertir a formato PDF todas las hojas de la pestaña "Modelo de oferta económica", firmar electrónicamente el documento e incorporarlo al Archivo electrónico C de su proposición, junto con el archivo en formato Excel y el resto de documentos incluidos en el anexo al PCA. En caso de no coincidencia entre lo indicado en el archivo Excel y el archivo PDF, primará el documento PDF firmado electronicamente.

## Modelo de oferta económica
ANEXO 5
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
D/Dª……………………… con domicilio en.…………………., enterado de la convocatoria de procedimiento de licitación para la contratación del proyecto de obras de mantenimiento del Edificio de Protección de Intemperie de la instalación nuclear Vandellòs I, expediente nº CO-TA-26-009, y de las condiciones que regirán en el mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre …….. (propio o de la empresa)………, con N.I.F…….., según poder……. (se hará constar apoderamiento) a la ejecución del contrato con sujeción a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones técnicas indicadas en la oferta presentada, por el importe siguiente:
PROYECTO DE OBRAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE PROTECCIÓN DE INTEMPERIE DE LA INSTALACIÓN NUCLEAR VANDELLÒS I |  |  |  | Precio Máximo de Licitación IVA EXCLUIDO
TOTAL PROYECTO |  |  | Importe (€)
CAPÍTULO 1 - MANTENIMIENTO PINTURA ZONA 2 |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAPÍTULO 2 - MANTENIMIENTO PINTURA ZONA 4 |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAPÍTULO 3 - MANTENIMIENTO PINTURA ZONA 5 |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAPÍTULO 4 - MANTENIMIENTO PINTURA ZONA 6 |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAPÍTULO 5 - MEDIOS AUXILIARES Y ALQUILERES |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAPÍTULO 6 - SUSTITUCIÓN DE LAS PLACAS TRANSLÚCIDAS |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAPÍTULO 7 - ALUMBRADO |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAPÍTULO 8 - SEGURIDAD Y SALUD |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAPÍTULO 9 - GESTIÓN DE RESIDUOS |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
CAPÍTULO 10 - CALIDAD |  |  | Sin importe por errores |  |  |  | En este capítulo hay alguna partida con precio unitario o partida alzada sin rellenar
TOTAL, PRECIO OFERTADO (IVA Excluido) |  |  | 0 | 541934.91
¿Tiene previsto subcontratar? |  |  |  | SÍ* | NO
*En caso afirmativo, indicar el importe y alcance de la/s partida/s subcontratada/s, así como la denominación social o perfil empresarial de la/s empresa/s subcontratista/s:
Actuación/Actividad a subcontratar |  |  | Importe a subcontratar | Empresa subcontratista
Y para que conste, firmo la presente declaración en …................….......... a…..de…………...... 2026.
CAPÍTULO 1 |  | MANTENIMIENTO PINTURA ZONA 2 |  |  |  | 0 | 3
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
1.1 | m² | Limpieza manual superficie perfiles. |  |  | 665.39 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Limpieza manual de superficie de perfil laminado de acero al carbono con presencia de suciedad, grasas o polvo mediante la aplicación de detergente alcalino, con un rendimiento de 0,2 l/m² y aclarado posterior de la superficie con abundante agua limpia hasta eliminar los residuos del producto aplicado. Incluye: Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos. Ejecución de las operaciones de limpieza. Recogida y eliminación del agua de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor. Se medirá la superficie realmente ejecutada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
1.2 | m² | Preparación de superficie de acero estructural mediante medios manuales o mecánicos. |  |  | 42.92 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Preparación de superficie de acero estructural, para la posterior aplicación de sistema de pinturas, mediante medios manuales o mecánicos, hasta conseguir un acabado P St2 según UNE EN ISO 8501-2, y carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. Incluye: Marcado de la zona a sanear. Cepillado manual con cepillo de púas de acero. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. Se medirá la superficie realmente ejecutada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
1.3 | m² | Esmalte sobre estructura de acero. C3.06. |  |  | 665.39 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Aplicación manual/pistola de una capa de imprimación a base de resina epoxi y una capa de esmalte de poliuretano sobre estructura metálica de perfiles laminados de acero. Aplicación de una capa de imprimación, con un espesor nominal de película seco 120 μm (rendimiento: 0,25 l/m²). Aplicación de una mano de esmalte de poliuretano, color verde RAL 6002 para las bajantes y azul RAL 5019 para el resto de las estructuras, (rendimiento: 0,13 l/m² cada mano), con un espesor nominal de película seco de 60 μm; formada por piezas simples de perfiles laminados de acero. Incluye medios auxiliares y costes indirecto. Se ejecutará la unidad de obra de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, entregando la ficha técnica a la dirección de obra. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CAPÍTULO 2 |  | MANTENIMIENTO PINTURA ZONA 4 |  |  |  | 0 | 2
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.1 | m² | Limpieza manual superficie perfiles. |  |  | 88.64 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Limpieza manual de superficie de perfil laminado de acero al carbono con presencia de suciedad, grasas o polvo mediante la aplicación de detergente alcalino, con un rendimiento de 0,2 l/m² y aclarado posterior de la superficie con abundante agua limpia hasta eliminar los residuos del producto aplicado. Incluye: Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos. Ejecución de las operaciones de limpieza. Recogida y eliminación del agua de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor. Se medirá la superficie realmente ejecutada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.2 | m² | Preparación de superficie de acero estructural mediante medios manuales o mecánicos. |  |  | 35.46 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Preparación de superficie de acero estructural, para la posterior aplicación de sistema de pinturas, mediante medios manuales o mecánicos, hasta conseguir un acabado P St2 según UNE EN ISO 8501-2, y carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. Incluye: Marcado de la zona a sanear. Cepillado manual con cepillo de púas de acero. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. Se medirá la superficie realmente ejecutada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
2.3 | m² | Esmalte sobre estructura de acero. C3.06. |  |  | 88.64 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Aplicación manual/pistola de una capa de imprimación a base de resina epoxi y una capa de esmalte de poliuretano sobre estructura metálica de perfiles laminados de acero. Aplicación de una capa de imprimación, con un espesor nominal de película seco 120 μm (rendimiento: 0,25 l/m²). Aplicación de una mano de esmalte de poliuretano, color verde RAL 6002 para las bajantes y azul RAL 5019 para el resto de las estructuras, (rendimiento: 0,13 l/m² cada mano), con un espesor nominal de película seco de 60 μm; formada por piezas simples de perfiles laminados de acero. Incluye medios auxiliares y costes indirecto. Se ejecutará la unidad de obra de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, entregando la ficha técnica a la dirección de obra. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CAPÍTULO 3 |  | MANTENIMIENTO PINTURA ZONA 5 |  |  |  | 0 | 4
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.1 | m² | Limpieza manual superficie perfiles. |  |  | 9004.74 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Limpieza manual de superficie de perfil laminado de acero al carbono con presencia de suciedad, grasas o polvo mediante la aplicación de detergente alcalino, con un rendimiento de 0,2 l/m² y aclarado posterior de la superficie con abundante agua limpia hasta eliminar los residuos del producto aplicado. Incluye: Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos. Ejecución de las operaciones de limpieza. Recogida y eliminación del agua de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor. Se medirá la superficie realmente ejecutada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.2 | m² | Preparación de superficie de acero estructural mediante medios manuales o mecánicos. |  |  | 19.81 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Preparación de superficie de acero estructural, para la posterior aplicación de sistema de pinturas, mediante medios manuales o mecánicos, hasta conseguir un acabado P St2 según UNE EN ISO 8501-2, y carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. Incluye: Marcado de la zona a sanear. Cepillado manual con cepillo de púas de acero. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. Se medirá la superficie realmente ejecutada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.3 | m² | Preparación de superficie de acero estructural mediante proyección en seco de material abrasivo. |  |  | 178.29 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando la capa de laminación, casi todo el óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta quedar un 95% de la superficie limpia y de color blanco con algunas manchas y limpieza posterior con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante. El precio no incluye la protección antioxidante. Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor. Se medirá la superficie realmente ejecutada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
3.4 | m² | Esmalte sobre estructura de acero. C2.05. |  |  | 1981.04 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Aplicación manual/pistola de una capa de imprimación a base de resina epoxi y una capa de esmalte de poliuretano sobre estructura metálica de perfiles laminados de acero. Aplicación de una capa de imprimación, con un espesor nominal de película seco 70 μm (rendimiento: 0,15 l/m²). Aplicación de una capa de esmalte de poliuretano, color verde RAL 6002 para las bajantes y azul RAL 5019 para el resto de las estructuras, (rendimiento: 0,13 l/m² cada mano), con un espesor nominal de película seco de 50 μm; formada por piezas simples de perfiles laminados de acero. Incluye medios auxiliares y costes indirecto. Se ejecutará la unidad de obra de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, entregando la ficha técnica a la dirección de obra. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CAPÍTULO 4 |  | MANTENIMIENTO PINTURA ZONA 6 |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
4.1 | m² | Limpieza manual superficie perfiles. |  |  | 2776 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Limpieza manual de superficie de perfil laminado de acero al carbono con presencia de suciedad, grasas o polvo mediante la aplicación de detergente alcalino, con un rendimiento de 0,2 l/m² y aclarado posterior de la superficie con abundante agua limpia hasta eliminar los residuos del producto aplicado. Incluye: Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos. Ejecución de las operaciones de limpieza. Recogida y eliminación del agua de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor. Se medirá la superficie realmente ejecutada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
4.2 | m² | Preparación de superficie de acero estructural mediante medios manuales o mecánicos. |  |  | 55.52 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Preparación de superficie de acero estructural, para la posterior aplicación de sistema de pinturas, mediante medios manuales o mecánicos, hasta conseguir un acabado P St2 según UNE EN ISO 8501-2, y carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. Incluye: Marcado de la zona a sanear. Cepillado manual con cepillo de púas de acero. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. Se medirá la superficie realmente ejecutada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
4.3 | m² | Preparación de superficie de acero estructural mediante proyección en seco de material abrasivo. |  |  | 499.68 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando la capa de laminación, casi todo el óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta quedar un 95% de la superficie limpia y de color blanco con algunas manchas y limpieza posterior con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante. El precio no incluye la protección antioxidante. Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor. Se medirá la superficie realmente ejecutada.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
4.4 | m² | Esmalte sobre estructura de acero. C2.05. |  |  | 2776 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Aplicación manual/pistola de una capa de imprimación a base de resina epoxi y una capa de esmalte de poliuretano sobre estructura metálica de perfiles laminados de acero. Aplicación de una capa de imprimación, con un espesor nominal de película seco 70 μm (rendimiento: 0,15 l/m²). Aplicación de una capa de esmalte de poliuretano, color verde RAL 6002 para las bajantes y azul RAL 5019 para el resto de las estructuras, (rendimiento: 0,13 l/m² cada mano), con un espesor nominal de película seco de 50 μm; formada por piezas simples de perfiles laminados de acero. Incluye medios auxiliares y costes indirecto. Se ejecutará la unidad de obra de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, entregando la ficha técnica a la dirección de obra. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CAPÍTULO 5 |  | MEDIOS AUXILIARES Y ALQUILERES |  |  |  | 0 | 7
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
5.1 | Ud. | Alquiler de andamio tubular de fachada. |  |  | 3 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Alquiler, durante 31 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 180 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
5.2 | Ud. | Transporte y retirada de andamio tubular de fachada. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 180 m². Incluye: Nada. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
5.3 | Ud. | Montaje y desmontaje de andamio tubular de fachada. |  |  | 15 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 180 m², según planos de montaje, considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones. Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
5.4 | Ud. | Alquiler de plataforma motorizada. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Alquiler, durante 30 días naturales, de plataforma motorizada monomástil, de 10 m de longitud y 150 m de altura máxima, con capacidad de carga de 1500 kg, constituida por estructura con perfiles de sección cuadrada, de acero galvanizado en caliente, formando un mástil por tramos de 1,5 m, con rodillos de guiado metálicos, de superficie de contacto plana, y motor de doble accionamiento de 4,4 kW; plataforma metálica, de acero galvanizado antideslizante y autodrenante, independiente de la estructura de soporte, con sistema de nivelación automática, y prolongaciones telescópicas que permiten ampliar el ancho de la plataforma de trabajo de 1,4 a 3,2 m, para ejecución de fachada. Incluso revisión mensual de plataforma a cargo de la empresa instaladora, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
5.5 | Ud. | Transporte y retirada de plataforma motorizada. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte y retirada de plataforma motorizada monomástil, de 10 m de longitud y 150 m de altura máxima, con capacidad de carga de 1500 kg, constituida por estructura de acero galvanizado en caliente, formando un mástil por tramos de 1,5 m, motor de doble accionamiento de 4,4 kW y plataforma metálica, independiente de la estructura de soporte; para ejecución de fachada. Incluye: Nada. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
5.6 | Ud. | Montaje y desmontaje de plataforma motorizada. |  |  | 4 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Montaje y desmontaje de plataforma motorizada, constituida por estructura de acero galvanizado en caliente, formando un mástil por tramos de 1,5 m, motor de doble accionamiento de 4,4 kW y plataforma metálica independiente de la estructura de soporte, para ejecución de fachada según planos de montaje. Incluso accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones. Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
5.7 | Ud. | Alquiler de torre de trabajo móvil. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Alquiler, durante 30 días naturales, de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de 3x1 m², situada a una altura de 3 m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm y 3,2 mm de espesor, preparada para soportar una carga de 2,0 kN/m² uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual de 1,5 kN, clase 3 según UNE-EN 1004. Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
5.8 | Ud. | Transporte y retirada de torre de trabajo móvil. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Transporte y retirada de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de 3x1 m², situada a una altura de 3 m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, preparada para soportar una carga de 2,0 kN/m² uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual de 1,5 kN. Incluye: Nada. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
5.9 | Ud. | Montaje y desmontaje de torre de trabajo móvil. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Montaje y desmontaje de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de 3x1 m², situada a una altura de 3 m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, preparada para soportar una carga de 2,0 kN/m² uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual de 1,5 kN, clase 3 según UNE-EN 1004, según planos de montaje. Incluso accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones. Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CAPÍTULO 6 |  | SUSTITUCIÓN DE LAS PLACAS TRANSLÚCIDAS |  |  |  | 0
1
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
6.1 | m² | Desmontaje de lucernario de placas traslúcidas. |  |  | 149.6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Desmontaje de placas traslúcidas de lucernario a un agua de 3 a 8 m de luz máxima, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
6.2 | m² | Cobertura de chapa perfilada de acero. |  |  | 149.6 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cobertura de chapa perfilada trapezoidal de acero prelacado, espesor 0,6 mm, 40 mm de altura de perfil y 250 mm de intereje, colocada con un solape de la chapa superior de 200 mm y un solape lateral de un trapecio y fijada mecánicamente sobre entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 5%. Incluso accesorios de fijación de las chapas. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la estructura soporte ni los puntos singulares y las piezas especiales de la cobertura. Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y colocación de las chapas. Fijación mecánica de las chapas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CAPÍTULO 7 |  | ALUMBRADO |  |  |  | 0 | 10
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.1 | Ud. | Luminaria estanca con lámpara LED 7500 lm. |  |  | 88 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Luminaria con grados de protección IP65 e IK08, de 57,1 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara LED, temperatura de color 4000 K, índice de deslumbramiento unificado 28, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 7500 lúmenes, difusor de policarbonato opal y reflector de chapa de acero, acabado pintado, de color blanco. Instalación en la superficie. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.2 | Ud. | Luminaria de emergencia con lámpara LED 260 lm |  |  | 24 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Luminaria de emergencia, de 2,5 W, con lámpara LED, flujo luminoso 260 lúmenes, grados de protección IP65 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso indicador de carga color verde. Instalación en superficie. Incluso accesorios y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.3 | m | Canalización tubo de plástico PVC DN32. |  |  | 550 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Canalización de tubo de PVC de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Instalación fija en superficie. Incluso accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.4 | Ud. | Caja de superficie para conexionado. |  |  | 150 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Caja de conexionado estanca, libre de halógenos, de 100x100x50 mm, color blanco, con grados de protección IP65 e IK07, según IEC 60439. Instalación en superficie. Incluyendo bornes y prensastopasa para paso de cables. Incluso tornillos de fijación al paramento. Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.5 | m | Bandeja para soporte y conducción de cables eléctricos 100x60 mm. |  |  | 120 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Bandeja lisa de PVC, color gris RAL 7035, de 100x60mm, resistencia al impacto 10 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento y tapa de PVC, color gris RAL 7035, con soporte horizontal, de PVC, color gris RAL 7035. Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación y fijación de la bandeja. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.6 | m | Cable eléctrico RZ1-K de 0,6/1 kV de tensión nominal y 3G2.5 mm² de sección. |  |  | 240 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.7 | m | Cable eléctrico RZ1-K de 0,6/1 kV de tensión nominal y 3G4 mm² de sección. |  |  | 130 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.8 | m | Cable eléctrico RZ1-K de 0,6/1 kV de tensión nominal y 3G6 mm² de sección. |  |  | 95 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.9 | m | Cable eléctrico RZ1-K de 0,6/1 kV de tensión nominal y 5G6 mm² de sección. |  |  | 150 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.10 | m | Cable eléctrico H07Z1-K de 450/750 V de tensión nominal y 2.5 mm² de sección. |  |  | 1856 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.11 | m | Cable eléctrico H07Z1-K de 450/750 V de tensión nominal y 4 mm² de sección. |  |  | 1450 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.12 | m | Cable eléctrico H07Z1-K de 450/750 V de tensión nominal y 6 mm² de sección. |  |  | 2200 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.13 | Ud. | Cuadro de control alumbrado CCA01. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Cuadro de control metálico de acero galvanizado pintado IP65, medidas 500x400x250 mm. Incluyendo placa de montaje, puerta con bisagra, elementos de sujeción, mecanismo de apertura compuesto de llave de doble paleta y aparamenta descrita en descompuesto y documentos adjuntos al proyecto. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.14 | Ud. | Pulsador de superficie estanco. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Pulsador estanco, con grado de protección IP65, monobloc, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con un contacto NA, con tecla simple y caja, de color gris. Instalación en superficie. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Partida |  |  |  | Precio Unitario | Medición | Importe |  | 0
7.15 | Ud. | Caja de tomas CT01/CT02. |  |  | 2 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Caja de tomas de corriente de acero galvanizado pintado IP65 de dimensiones 500x400x250. Conteniendo los siguientes elementos: - Interruptor disyuntor magnetotérmico tetrapolar 4P 32A Pcc 10kA - Interruptor diferencial tetrapolar 40A 30mA - Interruptor diferencial bipolar 40A 30mA - Interruptor disyuntor magnetotérmico 4P 16A Pcc 10kA - Dos Interruptores disyuntores magnetotérmicos 4P 16A Pcc 10kA - Clavija hembra tipo industrial con tapa de 3F + N + T de 16A - Clavija hembra tipo industrial con tapa de F + N + T de 16A - Clavija hembra tipo SCHUKO con tapa de F + N + T de 16A Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto..
CAPÍTULO 8 |  | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
8.1 | P.A. | Seguridad y Salud |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye todos los trabajos relacionados con la seguridad y salud durante la ejecución de las obras. Ver Capitulo G del proyecto.
CAPÍTULO 9 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
9.1 | P.A. | Gestión de Residuos |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye todos los trabajos relacionados con la gestión de residuos producidos durante la ejecución de las obras. Ver Capitulo H del proyecto.
CAPÍTULO 10 |  | CALIDAD |  |  |  | 0 | 1
Partida |  |  |  | Precio | Medición | Importe |  | 0
10.1 | P.A. | Calidad. |  |  | 1 | 0 | Es necesario completar el precio de esta partida, introduciendo un valor en la celda en naranja
Partida alzada de abono íntegro. Incluye todos los trabajos relacionados con la gestión de la calidad durante la ejecución de las obras. Incluye documentación dossier final.